СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики»

до 2037 год

(актуализация на 2023 г.)

Книга 1: Схема теплоснабжения

Глава Сюмсинского района                                                                    ___________  Кудрявцев П.П.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании	10

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	17

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	17

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	20

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	25

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	26

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	27

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	34

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	34

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	34

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	36

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	42

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	42

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	42

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	45

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	45

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	46

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	48

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	48

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	49

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	49

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	49

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	49

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	50

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	50

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	50

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	52

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	52

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	53

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	53

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	53

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения	53

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	54

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	54

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	55

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	55

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	56

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	56

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	56

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	57

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	57

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	57

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	58

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	58

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	58

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	59

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	59

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	59

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	59

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	60

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	60

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	63

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	63

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	64

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	64

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	65

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	69

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	70

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	70

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	71

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	71

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	72

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	72

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	72

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	73

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	74

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» до 2037 года (актуализация на 2023 год). |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральные планы поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», проекты реализации генеральных планов; - Существующие схемы теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 20.08.2019 № 334; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2037 г. (актуализация на 2023 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2037 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.

Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф района равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под действием различных факторов: ледникового периода / Бабьинские горы/, атмосферных и текучих вод, внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили много песка, который и покрыл территорию района.

В районе около 114 рек и речушек, крупная из них — Кильмезь, левый приток Вятки. Протяженность Кильмези 270 км, по району — 65 км.

Образовался район 15 июля 1929 года. Районный центр — село Сюмси.

Большинство селений района были основаны в 18–19 веках, а некоторые даже в ХХ веке. Исключение составляет, пожалуй, только село Сюмси. Как пишет М. Г. Атаманов в «Истории Удмуртии в географических названиях» Сюмси старше всяких переписей! А ведь самая первая перепись, которая известна, проводилась в 1615 году.

О значении слова «Сюмси» в свое время было много предположений, но сейчас все сошлись в том, что «сюм» — это залив, затон, а «си» — река, водный источник. Дословно Сюмси — река, вытекающая из залива (М. Г. Атаманов, 1997 г.). Применительно к населенному пункту это будет означать, что он стоит в месте, где река вытекает из залива.

Район был образован из 20 сельских Советов. В дальнейшем неоднократно менялись границы района, количество и название сельсоветов.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»:

1) село Сюмси;
2) деревня Акилово;
3) деревня Верх-Юс;
4) деревня Выселок;
5) деревня Русская Бабья;
6) деревня Удмуртская Бабья;
7) деревня Вылынгурт;
8) деревня Пумси;
9) деревня Малые Сюмси;
10) деревня Кейлуд;
11) село Кильмезь;
12) деревня Балма;
13) село Муки-Какси;
14) станция Сюрек;
15) деревня Красный Яр;
16) деревня Сюрек;
17) деревня Полянка;
18) деревня Дмитрошур;
19) деревня Большая Инга;
20) деревня Большой Сардык;
21) деревня Гурклудчик;
22) деревня Левые Гайны;
23) деревня Правые Гайны;
24) деревня Лялино;
25) деревня Малая Инга;
26) деревня Чажи;
27) деревня Васькино;
28) деревня Блаж-Юс;
29) станция Пижил;
30) деревня Удмуртские Вишорки;
31) деревня Кузьмино;
32) деревня Марково;
33) село Гура;
34) деревня Березовка;
35) деревня Визил;
36) деревня Зятцы;
37) деревня Ключевка;
38) деревня Лемы;
39) деревня Новые Гайны;
40) деревня Старый Кузлук;
41) деревня Старые Гайны;
42) деревня Тылыглуд;
43) деревня Ходыри;
44) деревня Шмыки;
45) деревня Гуртлуд;
46) село Лекшур;
47) деревня Маркелово;
48) деревня Сюмсиил;
49) деревня Юбери;
50) деревня Туканово;
51) село Орловское;
52) село Зон;
53) деревня Бадзимлуд;
54) деревня Нерцы;
55) деревня Орлово;
56) деревня Харламовская пристань.

Рисунок 1 –Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики

Климат

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата.

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих атмосферные осадки с Атлантики.

Сюмсинский район расположен в умеренном поясе, где направление ветров часто меняется в зависимости от прохождения циклонов и антициклонов. Преобладают ветры юго-западного  и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — около 2,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время года (3 — 4 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 2,5 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 18 — 20 м/сек, изредка достигая 28 — 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Район находится в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Однако, из-за сильной удаленности воздушные морские массы при движении на поверхности материка теряют значительную часть влаги и, кроме того, летом согреваются, а зимой охлаждаются. Наиболее морозное время года – январь и февраль. Зима длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно теплое. Среднегодовое количество осадков 400-700 мм (в Сюмсях – 561 мм), среднегодовая температура в с. Сюмси +1,80, максимальная +380, минимальная -48-500. Снежный покров 69-120 см, безморозных дней 125. Продолжительность вегетационного периода 164 дня. Почва промерзает на глубину от 0,18 до 0,8 метра. Коэффициент увлажнения 1,2. Температурный режим, режим осадков достаточны для земледелия, но дожди выпадают неравномерно, особенно в течение вегетационного периода.

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральные планы поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», проекты реализации генеральных планов;

- Существующие схемы теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 20.08.2019 № 334.

В соответствии с Генеральными планами поселений  муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» рассмотрен сценарий, определенный в Генеральными планами с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации муниципального округа.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Согласно Генеральных планов современный жилищный фонд Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлен зоной застройки смешанного типа: индивидуальный жилой фондом с приусадебными участками, а также секционной застройкой этажностью 2-5 этажей.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах муниципального округа.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять малоэтажные дома и индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент разработки схемы можно выделить 20 технологических зоны, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.

В таблице 1 представлено разделение котельных на 2 территориальных управления и 2 территориальных отдела.

Таблица 1 – прикрепление котельных по территориальному признаку

| Территориальное Управление Сюмсинское |  |
| --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |
| 10 | Котельная школы , с. Гура |
| 11 | Котельная МКД, с. Сюмси, ул. Нефтяников, 38а |
| Территориальное Управление Кильмезкое |  |
| 1 | Котельная школы, с. Муки-Какси |
| 2 | Котельная больницы с. Кильмезь |
| 3 | Котельная клуба с. Кильмезь |
| 4 | Котельная школы, с. Кильмезь |
| Территориальный Отдел Орловский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Васькино |
| 2 | Котельная школы , ст. Пижил |
| 3 | Котельная с. Орловское |
| 4 | Котельная ПНИ , ст. Пижил |
| Территориальный Отдел Дмитрошурский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Дмитрошур |
| 2 | Котельная школы , д. Маркелово |

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 2.

Таблица 2– нагрузки источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 2 котла RS A80 | 0,14 | 0,081 | 0 | 0,059 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 2 котла RS A40 | 0,06 | 0,0329 | 0 | 0,0271 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 2 котла TEMRON WL 650 | 1,12 | 0,5467 | 0 | 0,5733 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3 котла КВа – 1,25Гн | 3,23 | 1,931 | 0 | 1,299 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 1 котел Ривнетерм 64 | 0,05 | 0,0139 | 0 | 0,0361 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 1 котел Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,0739 | 0 | 0,0061 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 4 котла КСВа-0.4 | 1,36 | 0,6312 | 0 | 0,7288 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 1 котел Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,069 | 0 | 0,011 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3 котла Ква – 1,25Гс | 3,23 | 2,1151 | 0 | 1,1149 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 2 котла КСВа-0.2 | 0,34 | 0,129 | 0 | 0,211 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 2 котла КСВа-0.2 | 0,34 | 0,145 | 0 | 0,195 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 2 котла КСВа-0,15 | 0,24 | 0,188 | 0 | 0,052 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 2 котла Хопер-80 | 0,14 | 0,1152 | 0 | 0,0248 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 2 котла КВ-0.4Т | 0,68 | 0,1394 | 0 | 0,5406 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 2 котла КСВа-0.3 | 0,52 | 0,239 | 0 | 0,281 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 3 котла КСВа-0.5 | 1,29 | 0,689 | 0 | 0,601 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 2 котла КСВа-0.15 | 0,26 | 0,1016 | 0 | 0,1584 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 2 котла КСВа-0.5 | 0,86 | 0,462 | 0 | 0,398 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3 котла Ква – 1,25Гс | 1,25 | 0,97 | 0 | 0,28 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 5 котлов КВ-0,63 | 2,7 | - | 0 | - |
| 21 | Котельная МКД, с. Сюмси, ул. Нефтяников, 38а | 2 котла GAZ7000 | 0,08 | - | 0 | - |

Протяженность тепловых сетей по городскому поселению составляет:

Таблица 3 – тепловые сети от котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Диаметр, мм | Общая протяженность, м | Отопление (2-тр) |  | Общая протяженность, м | Горячее водоснабжение (1-тр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  | Подземная, м | Надземная, м |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | - | 1040 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | - | 1580 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | - | 358 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 70 | 1087 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | - | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 89 | 179,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | - | 165,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | - | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | - | 55,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | - | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | - | 597,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | - | 345,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | - | 457 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Орловское |  | 759,7 |  | 15,7 |  |  |  |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная МКД, с. Сюмси, ул. Нефтяников, 38а | - | 9,6 |  |  |  |  |  |

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Генеральном плане муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

На этапе развития планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов с подключением централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 4 – плановое строительство

| № п/п | Источник | Адрес | Площадь домов, тыс. м² | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | ​ул. Маяковского, 1​ с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 78,2 | 2037 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | ​ул. Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 13,8 | 2037 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | ​ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 26,0 | 2037 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | Котельная ПУ, с. Сюмси | 222,0 | 2037 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | ​ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0 | 2037 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 13,4 | 2037 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | ​ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 37,4 | 2037 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 13,9 | 2037 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | ​ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 207,8 | 2037 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | ​ул. Школьная, 8 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 158,0 | 2037 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | ​ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 76,5 | 2037 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | ​ул. Клубная, 2а д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 101,9 | 2037 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | ​ул. Маркеловская, 1б д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 156,0 | 2037 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | ​ул. Школьная, 10а с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 156,0 | 2037 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | ​ул. Колхозная, 2в с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 176,6 | 2037 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | ул. Пушкинская, 5б с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 176,0 | 2037 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | ул. Гагарина, 26Е с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 35,3 | 2037 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | ул. Ломоносова, 35а с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 113,0 | 2037 |
| 19 | Котельная с. Орловское | Котельная с. Орловское | 759,7 | 2037 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | ​ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 85,9 | 2037 |
| 21 | Котельная , Нефтяников, 38а | ул.Нефтяников, 38а с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | 443,10 | 2037 |

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» к 2037 г. не планируется.

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии по очередности строительства представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Тепловые нагрузки, подключенные к системе теплоснабжения

| Наименование котельных | Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час | Новое строительство |  | Часовая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/час 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование нового объекта | Часовая нагрузка, Гкал/час |  |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 |  |  | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 |  |  | 0,0329 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 0,5467 |  |  | 0,5467 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 |  |  | 1,931 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 |  |  | 0,0139 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 |  |  | 0,0739 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 |  |  | 0,6312 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 |  |  | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси | 2,1151 |  |  | 2,1151 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,129 |  |  | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 |  |  | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 |  |  | 0,188 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 |  |  | 0,1152 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,1394 |  |  | 0,1394 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 |  |  | 0,239 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 |  |  | 0,689 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,1016 |  |  | 0,1016 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,462 |  |  | 0,462 |
| Котельная с. Орловское | 0,97 |  |  | 0,97 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,023 |  |  | 0,023 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0, 082 |  |  | 0,082 |

Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 6.

Таблица 6– перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки.

| Потребитель | Существующее положение | 2037 г.* |
| --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления с учетом новой застройки, Гкал/ч |
| Муниципальное образование «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 8,6729 | 8,6729 |

* с учетом перспективы подключения новых объектов

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей -справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № п/п | Объект | Адрес | Часовая нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  | 0,081 |
| 1 | Здание детского сада | Маяковского, 1 | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  | 0,0329 |
| 1 | Здание детского сада | М.Горького, 11 а | 0,0329 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  | 0,5467 |
| 1 | Административное здание лесхоз | Орловская, 44 | 0,043 |
| 2 | Гараж лесхоз | Орловская, 44 | 0,032 |
| 3 | Админ. Здание ЖКХ | Орловская, 27 | 0,031 |
| 4 | Гараж ЖКХ | Орловская, 27 | 0,058 |
| 5 | Гараж ФОК | н/д | 0,0085 |
| 6 | МКД, Нефтяников, 4 | Нефтяников, 4 | 0,0444 |
| 7 | МКД, Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1 | 0,0898 |
| 8 | МКД, Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 | 0,089 |
| 9 | МКД, Нефтяников, 1а | Нефтяников, 1а | 0,151 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  | 1,931 |
| 1 | МКД Строителей, 1 | Строителей, 1 | 0,044 |
| 2 | МКД Строителей, 2 | Строителей, 2 | 0,048 |
| 3 | МКД Строителей, 3 | Строителей, 3 | 0,051 |
| 4 | МКД Строителей, 8 | Строителей, 8 | 0,072 |
| 5 | МКД Строителей, 9 | Строителей, 9 | 0,072 |
| 6 | МКД Строителей, 10 | Строителей, 10 | 0,097 |
| 7 | МКД Строителей, 11 | Строителей, 11 | 0,09 |
| 8 | МКД Строителей, 12 | Строителей, 12 | 0,081 |
| 9 | МКД Строителей, 13 | Строителей, 13 | 0,064 |
| 10 | МКД Строителей, 14 | Строителей, 14 | 0,058 |
| 11 | МКД Строителей, 15 | Строителей, 15 | 0,119 |
| 12 | МКД Строителей, 16 | Строителей, 16 | 0,092 |
| 13 | МКД Строителей, 18 | Строителей, 18 | 0,065 |
| 14 | МКД Строителей, 19 | Строителей , 19 | 0,093 |
| 15 | МКД Строителей, 20 | Строителей, 20 | 0,09 |
| 16 | Здание учебного корпуса | Лесная, 23 | 0,237 |
| 17 | Здание спального корпуса №1 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 18 | Здание спального корпуса №2 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 19 | Гараж с ЛПЗ | Лесная, 23 | 0,064 |
| 20 | Гараж | Лесная, 23 | 0,059 |
| 21 | Автогараж | Лесная, 23 | 0,066 |
| 22 | Склад | Лесная, 23 | 0,028 |
| 23 | Слесарный кабинет | Лесная, 23 | 0,019 |
| 24 | Комбайновый кабинет | Лесная, 23 | 0,017 |
| 25 | Токарный кабинет | Лесная, 23 | 0,005 |
| 26 | Корпус практических занятий | Лесная, 23 | 0,096 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  | 0,0139 |
| 1 | Здание Чапаева,13 | Чапаева, 13 | 0,0139 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  | 0,0739 |
| 1 | Здание специального жилого дома | Вишневая, 5 | 0,0739 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  | 0,6312 |
| 1 | Поликлиника | Пролетарская, 46 | 0,2672 |
| 2 | Переход | Пролетарская, 46 | 0,0027 |
| 3 | Стационар | Пролетарская, 46 | 0,2044 |
| 4 | Пищеблок | Пролетарская, 46 | 0,0263 |
| 5 | Гараж ЦРБ | Пролетарская, 46 | 0,0159 |
| 6 | Гараж | Пролетарская, 46 | 0,0118 |
| 7 | Прачечная | Пролетарская, 46 | 0,0089 |
| 8 | МКД, Больничная, 15 | Больничная, 15 | 0,094 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  | 0,069 |
| 1 | Очистные сооружения | М.Горького, 1г | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  | 2,1151 |
| 1 | Здание школы | Партизанская, 25 | 0,5778 |
| 2 | Здание интерната | Партизанская, 5 | 0,0836 |
| 3 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,022 |
| 4 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,0175 |
| 5 | Здание д/с №1 (старый корпус) | Партизанская, 8 | 0,089 |
| 6 | Прачечная д/с | Партизанская, 8 | 0,0051 |
| 7 | Здание д/с на 190 мест (новый корпус) | Партизанская, 8 | 0,2582 |
| 8 | Здание РДК | Партизанская, 54 | 0,1852 |
| 9 | Здание КЦСОН | Партизанская, 50а | 0,0156 |
| 10 | Здание МВД (административное) | Советская, 47 | 0,0143 |
| 11 | Гараж МВД | Советская, 47 | 0,0012 |
| 12 | Здание (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,1107 |
| 13 | Гараж (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,0732 |
| 14 | Гараж (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,008 |
| 15 | Админ. Здание (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,052 |
| 16 | Администрация района | Советская, 45 | 0,1471 |
| 17 | Гараж администрации | Советская, 45 | 0,0623 |
| 18 | Здание ДДТ | Партизанская, 21 | 0,0326 |
| 19 | Здание прокуратуры | Советская, 47б | 0,023 |
| 20 | Гараж прокуратуры | Советская, 47б | 0,0075 |
| 21 | Здание детской библиотеки | Партизанская, 52 | 0,027 |
| 22 | Здание ДШИ | Партизанская, 48 | 0,0238 |
| 23 | Здание МЦ Светлана | Партизанская, 23 | 0,0335 |
| 24 | Здание ИП Кондратьев | Советская, 58а | 0,0061 |
| 25 | Здание Удмуртского союза обществ охотников и рыболовов | Цветочная, 1а | 0,0087 |
| 26 | Здание Сбербанка | Советская, 47а | 0,0381 |
| 27 | Здание ФОК | Нефтяников, 1б | 0,1572 |
| 28 | Здание ООО Феникс | Советская, 73 | 0,0079 |
| 29 | Магазин «Юлия» | Советская, 54 | 0,0031 |
| 30 | Здание ЦЗН | Советская. 67 | 0,0238 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  | 0,129 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 7 | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  | 0,145 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 34 | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Клубная, 2 | 0,099 |
| 2 | Здание клуба | Клубная, 1 | 0,089 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  | 0,1152 |
| 1 | Здание школы | Маркеловская, 1 | 0,1152 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  | 0,1394 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 10 | 0,1394 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Колхозная, 2а | 0,205 |
| 2 | Гараж | Колхозная, 2а | 0,01 |
| 3 | Клуб | Прудовая, 33 | 0,024 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание детского сада | Набережная, 6а | 0,087 |
| 2 | Здание детского дома | Набережная, 6а | 0,068 |
| 3 | Здание больницы | Пушкинская, 9 | 0,158 |
| 4 | МКД Одесская, 5 | Одесская, 5 | 0,186 |
| 5 | МКД Одесская, 7 | Одесская, 7 | 0,19 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание клуба | Гагарина, 26 | 0,044 |
| 2 | Магазин | Гагарина, 26г | 0,0062 |
| 3 | Гараж | н/д | 0,012 |
| 4 | Магазин | н/д | 0,0056 |
| 5 | Мечеть | н/д | 0,0047 |
| 6 | Церковь | Гагарина, 26б | 0,0111 |
| 7 | Жилой дом, ул. Ключевая, 30 | Ключевая, 30 | 0,009 |
| 8 | Жилой дом, ул. Лесная, 29 | Лесная, 29 | 0,009 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | МКД Ломоносова, 32 | Ломоносова, 32 | 0,076 |
| 2 | МКД Ломоносова, 33 | Ломоносова, 33 | 0,112 |
| 3 | Жилой дом, ул. Герцена, 37 | Герцена, 37 | 0,009 |
| 4 | Жилой дом, ул. Герцена, 44 | Герцена, 44 | 0,007 |
| 5 | Здание школы | Ломоносова, 35 | 0,206 |
| 6 | Здание мастерской школы | Ломоносова, 35 | 0,021 |
| 7 | Склад школы | Ломоносова, 35 | 0,019 |
| 8 | Гараж | Ломоносова, 35 | 0,012 |
| Котельная с. Орловское |  |  | 0,97 |
| 1 | МБОУ Орловская СОШ | ул. Ленина, 18 | 0,1153 |
| 2 | МКД | ул. Ленина, 1 | 0,011 |
| 3 | МКД | ул. Ленина, 2 | 0,09 |
| 4 | МКД | ул. Ленина, 3 | 0,010 |
| 5 | МКД | ул. Ленина, 4 | 0,012 |
| 6 | МКД | ул. Ленина, 5 | 0,013 |
| 7 | МКД | ул. Ленина, 6 | 0,09 |
| 8 | МКД | ул. Ленина, 7 | 0,09 |
| 9 | МКД | ул. Ленина, 8 | 0,09 |
| 10 | МКД | ул. Ленина, 9 | 0,011 |
| 11 | МКД | ул. Ленина, 10 | 0,09 |
| 12 | МКД | ул. Ленина, 11 | 0,09 |
| 13 | МКД | ул. Ленина, 12 | 0,014 |
| 14 | МКД | ул. Ленина, 13 | 0,020 |
| 15 | МКД | ул. Ленина, 14 | 0,09 |
| 16 | МКД | ул. Ленина, 16 | 0,016 |
| 17 | МКД | ул. Ленина, 6А | 0,09 |
| 18 | МБДОУ Орловский д/с | ул. Ленина, 8А | 0,09 |
| 19 | Орловский ДК | ул. Коммуны, 2а | 0,09 |
| 20 | жилой дом | пер. Торфяной, 1 | 0,02 |
| 21 | жилой дом | пер. Торфяной, 5 | 0,01 |
| 22 | жилой дом | пер. Торфяной, 6 | 0,02 |
| 23 | жилой дом | пер. Торфяной, 7 | 0,02 |
| 24 | жилой дом | пер. Школьный, 1 | 0,02 |
| 25 | жилой дом | пер. Красный, 1 | 0,02 |
| 26 | жилой дом | пер. Красный, 3 | 0,02 |
| 27 | жилой дом | пер. Красный, 5 | 0,09 |
| 28 | жилой дом | пер. Красный, 6 | 0,09 |
| 29 | жилой дом | ул. Коммуны, 1 | 0,02 |
| 30 | жилой дом | ул. Коммуны, 3 | 0,09 |
| 31 | МКД | ул. Коммуны, 5 | 0,10 |
| 32 | МАУ СР "ОДС "Березка"" | пер. Подлесный, 1 | 0,023 |
| 33 | жилой дом | ул. Октябрьская , 20 | 0,002 |
| 34 | жилой дом | ул. Октябрьская , 24 | 0,002 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  | 0,153 |
| 1 | Объекты ПНИ | ул.Школьная, 16 | 0,153 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |
| 1 | МКД | ул. Нефтяников,38а | 0,82 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 8.

Таблица 8. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельных (адрес) | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,000 | 0,000 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 0,003 | 0,003 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 0,008 | 0,008 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,138 | 0,138 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,003 | 0,003 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Сюмси | 0,008 | 0,008 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,002 | 0,002 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,475 | 0,475 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,003 | 0,003 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,467 | 0,467 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,002 | 0,002 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,004 | 0,004 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 0,006 | 0,006 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,001 | 0,001 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,004 | 0,004 |
| Котельная с. Орловское | 0,005 | 0,005 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 0,002 | 0,002 |
| Котельная Нефтяников 38, с. Сюмси | 0,001 | 0,001 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  осуществляется от 21 источников. Единой теплоснабжающей организацией Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» определена МУП «ЖКХ «Сюмсинское».

Общая установленная мощность котельных системы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  составляет 17,97 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет н/д км в двухтрубном исчислении. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 8,6729 Гкал/час.

Зоны действия котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  включают в себя 21 технологических зон теплоснабжения.

Перечень зон действия котельных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» указан на рис. 2-14. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.

рисунок 2 - Зона действия  котельной НПС, с. Сюмси

рисунок 3 - Зона действия  котельной  ПУ, с. Сюмси

Рисунок 4 - Зона действия  котельной ЦРБ, с. Сюмси

Рисунок 5 - Зона действия  котельной школы  с. Сюмси

Рисунок 6 - Зона действия  котельной школы , д. Васькино

рисунок  7 - Зона действия  котельной школы , ст. Пижил

рисунок 8 - Зона действия  котельной школы , д. Дмитрошур

рисунок 9 - Зона действия  котельной школы , д. Маркелово

рисунок 10 - Зона действия  котельной школы , с. Гура

рисунок 11 - Зона действия  котельной школы, с. Муки-Какси

рисунок 12 - Зона действия  котельной больницы с. Кильмезь

рисунок 13 - Зона действия  котельной школы, с. Кильмезь

рисунок 14 - Зона действия  котельной с. Орловское

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 9. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных муниципального образования к 2037 году. Исходя из материалов Генеральных планов и представленных сведений о новом строительстве в городе, учтен прирост тепловых нагрузок, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»отсутствуют.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  на расчетный срок до 2037 года представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2037 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,14 | 0,0163 | 0,139 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,059 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,059 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,0101 | 0,059 | 0,0329 | 0 | 0,0329 | 0,0271 | 0,0329 | 0 | 0,0329 | 0,0271 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1,12 | 0,0808 | 1,114 | 0,5467 | 0 | 0,5467 | 0,5733 | 0,5467 | 0 | 0,5467 | 0,5733 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,0000 | 3,209 | 1,931 | 0 | 1,931 | 1,299 | 1,931 | 0 | 1,931 | 1,299 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,05 | 0,05 | 0,0000 | 0,045 | 0,0139 | 0 | 0,0139 | 0,0361 | 0,0139 | 0 | 0,0139 | 0,0361 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,08 | 0,08 | 0,0000 | 0,072 | 0,0739 | 0 | 0,0739 | 0,0061 | 0,0739 | 0 | 0,0739 | 0,0061 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1,36 | 0,0823 | 1,353 | 0,6312 | 0 | 0,6312 | 0,7288 | 0,6312 | 0 | 0,6312 | 0,7288 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,08 | 0,08 | 0,0000 | 0,080 | 0,069 | 0 | 0,069 | 0,011 | 0,069 | 0 | 0,069 | 0,011 |
| Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,0000 | 3,213 | 2,1151 | 0 | 2,1151 | 1,1149 | 2,1151 | 0 | 2,1151 | 1,1149 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,34 | -0,0033 | 0,337 | 0,129 | 0 | 0,129 | 0,211 | 0,129 | 0 | 0,129 | 0,211 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,34 | -0,0179 | 0,337 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0,195 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0,195 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,24 | 0,0061 | 0,238 | 0,188 | 0 | 0,188 | 0,052 | 0,188 | 0 | 0,188 | 0,052 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,14 | 0,0141 | 0,138 | 0,1152 | 0 | 0,1152 | 0,0248 | 0,1152 | 0 | 0,1152 | 0,0248 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,68 | 0,0049 | 0,676 | 0,1394 | 0 | 0,1394 | 0,5406 | 0,1394 | 0 | 0,1394 | 0,5406 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 0,52 | 0,0064 | 0,514 | 0,239 | 0 | 0,239 | 0,281 | 0,239 | 0 | 0,239 | 0,281 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 1,29 | 0,2202 | 1,267 | 0,689 | 0 | 0,689 | 0,601 | 0,689 | 0 | 0,689 | 0,601 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,26 | 0,0437 | 0,255 | 0,1016 | 0 | 0,1016 | 0,1584 | 0,1016 | 0 | 0,1016 | 0,1584 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,86 | 0,0534 | 0,845 | 0,462 | 0 | 0,462 | 0,398 | 0,462 | 0 | 0,462 | 0,398 |
| Котельная с. Орловское | 1,25 | 1,25 | - | - | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,28 | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,28 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 | 2,7 | 0,000 | - | 0,000 | 0 | 0,000 | - | 0,000 | 0 | - | 0,00 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,08 | 0,08 | 0,000 | - | 0,000 | 0 | 0,000 | - | 0,000 | 0 | - | 0,00 |

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» , или они незначительные, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:

Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3).

Н – располагаемый напор на выходе из источника

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице10.

| Таблица 10.1– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,36 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.2– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,06 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,15 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.3– Расчет оптимального радиуса Котельная НПС, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,08 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,12 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,87 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 10.4– Расчет оптимального радиуса Котельная ПУ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 26 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 66,67 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.5– Расчет оптимального радиуса Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,05 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,13 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.6– Расчет оптимального радиуса Котельная Спецдома, д. Акилово |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.7– Расчет оптимального радиуса Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,51 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,36 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,49 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| - | - |
| Таблица 10.8– Расчет оптимального радиуса Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.9– Расчет оптимального радиуса Котельная школы с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 76,92 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.10– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Васькино |  |
| Площадь, км2 | 0,172 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 5,82 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | н/д |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.11– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1396,65 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 474,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.12– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Дмитрошур |  |
| Площадь, км2 | 0,092 |
| Кол-во абонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 21,80 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,24 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,62 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.13– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Маркелово |  |
| Площадь, км2 | 0,000 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 3333,33 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 466,67 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.14– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , с. Гура |  |
| Площадь, км2 | 0,442 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,26 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,68 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,54 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.15– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Муки-Какси |  |
| Площадь, км2 | 0,148 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,23 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,52 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.16– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная больницы с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 5 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,13 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,29 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,97 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.17– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная клуба с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,26 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,20 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 10.18– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,86 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.19– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная с. Орловское |  |
| Площадь, км2 | 0,249 |
| Кол-во абонентов | 34 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 136,77 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,25 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,03 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.20 – Расчет оптимального радиуса котельной ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | - |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 10.21 – Расчет оптимального радиуса котельной Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | - |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а)существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода. В таблице 11 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Таблица 11 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутствует | отсутствует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутствует | отсутствует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутствует | отсутствует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутствует | отсутствует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутствует | отсутствует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутствует | отсутствует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутствует | отсутствует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутствует | отсутствует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |

Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Результаты расчета объема подпитки тепловой сети представлены в таблице 12.

Таблица 12.1 – Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).

| № | Наименование технологической зоны | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутствует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутствует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутствует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутствует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутствует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутствует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутствует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутствует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутствует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутствует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутствует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутствует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутствует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутствует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутствует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутствует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутствует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутствует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутствует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | отсутствует | н/д |

Таблица 12.2 – баланс водоподготовительных устройств

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч | Объем подпитки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутствует | отсутствует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутствует | отсутствует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутствует | отсутствует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутствует | отсутствует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутствует | отсутствует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутствует | отсутствует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутствует | отсутствует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутствует | отсутствует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутствует | отсутствует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | отсутствует | отсутствует |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в Схеме теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

Таблица 13 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |

Стоимость планируемых работ необходимо определить проектно-сметной документацией (ПСД).

3. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  можно тогда сделатьанализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.

На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 10 перспективных зон, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения (см. таблицу 9).

Согласно Генеральных планов и представленной информации на территории муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности

существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  является температурный график 80/67 °С.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 22-23 гг

работы источников тепловой энергии

| Т наружного воздуха | Т1 температура подающей магистрали источника теплоснабжения | Т2 температура обратной магистрали источника теплоснабжения | ΔТ разность температур подающей и обратной магистрали источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 35 | 31 | 4 |
| 7 | 35,5 | 31 | 4,5 |
| 6 | 36 | 32 | 4 |
| 5 | 37 | 33 | 4 |
| 4 | 38 | 33,5 | 4,5 |
| 3 | 39 | 35 | 4 |
| 2 | 40 | 35,5 | 4,5 |
| 1 | 41 | 36 | 5 |
| 0 | 42,5 | 38 | 4,5 |
| -1 | 43 | 38 | 5 |
| -2 | 44 | 39 | 5 |
| -3 | 45 | 40 | 5 |
| -4 | 46 | 42 | 4 |
| -5 | 47 | 43 | 4 |
| -6 | 48 | 44 | 4 |
| -7 | 49 | 44 | 5 |
| -8 | 50 | 45 | 5 |
| -9 | 51 | 45 | 6 |
| -10 | 52 | 46 | 6 |
| -11 | 53 | 48 | 5 |
| -12 | 54 | 48 | 6 |
| -13 | 55 | 49 | 6 |
| -14 | 56 | 50 | 6 |
| -15 | 57 | 50 | 7 |
| -16 | 59 | 50 | 9 |
| -17 | 60 | 52 | 8 |
| -18 | 62 | 52 | 10 |
| -19 | 64 | 52 | 12 |
| -20 | 66 | 54 | 12 |
| -21 | 67 | 54 | 13 |
| -22 | 68 | 56 | 12 |
| -23 | 69 | 57 | 12 |
| -24 | 70 | 60 | 10 |
| -25 | 71 | 61 | 10 |
| -26 | 72 | 62 | 10 |
| -27 | 73 | 63 | 10 |
| -28 | 74 | 63 | 11 |
| -29 | 75 | 63 | 12 |
| -30 | 76 | 63,5 | 12,5 |
| -31 | 77 | 64 | 13 |
| -32 | 78 | 65 | 13 |
| -33 | 79 | 65 | 14 |
| -34 | 79,5 | 66 | 13,5 |
| -35 | 80 | 67 | 13 |

Примечания:

1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -35°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:

- в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;

-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;

-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня.

4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)

5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».

Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчетов и разработанной проектной документации.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  закрытая.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице 14.

Таблица 14–  перспективный годовой расход топлива

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива за год, т усл. топлива |
| --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 48,45 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 22,63 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 230,60 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 784,96 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 10,96 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 28,56 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 263,10 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 45,28 |
| Котельная школы с. Сюмси | 656,55 |
| Котельная школы , д. Васькино | 57,86 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 59,86 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 78,26 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 58,86 |
| Котельная школы , с. Гура | 85,12 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 57,86 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 23,1 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 12,6 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 65,3 |
| Котельная с. Орловское | 667,8 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 79,26 |
| Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | 11,8 |

Для котельных не предусмотрено резервное и аварийное топливо.

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  является природный газ.

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  является природный газ.

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном округе является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

До расчетного периода 2037 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Насосные станции и тепловые пункты в муниципальном округе отсутствуют.

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  закрытая.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации актуализированной Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на

территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

МУП «ЖКХ «Сюмсинское» является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

МУП «ЖКХ «Сюмсинское»является единой теплоснабжающей организацией.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При разработке схемы теплоснабжения данные о поданных заявках  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  включают в себя 20 технологических зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется Потребители зон действия котельных на территории городского поселения указаны в таблице 15.

Таблица 15 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № п/п | Объект | Адрес | Часовая нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  | 0,081 |
| 1 | Здание детского сада | Маяковского, 1 | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  | 0,0329 |
| 1 | Здание детского сада | М.Горького, 11а | 0,0329 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  | 0,5467 |
| 1 | Административное здание лесхоз | Орловская,44 | 0,043 |
| 2 | Гараж лесхоз | Орловская,44 | 0,032 |
| 3 | Админ. Здание ЖКХ | Орловская, 27 | 0,031 |
| 4 | Гараж ЖКХ | Орловская, 27 | 0,058 |
| 5 | Гараж ФОК | Нефтяников, 1б | 0,0085 |
| 6 | МКД, Нефтяников, 4 | Нефтяников, 4 | 0,0444 |
| 7 | МКД, Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1 | 0,0898 |
| 8 | МКД, Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 | 0,089 |
| 9 | МКД, Нефтяников, 1а | Нефтяников, 1а | 0,151 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  | 1,931 |
| 1 | МКД Строителей, 1 | Строителей, 1 | 0,044 |
| 2 | МКД Строителей, 2 | Строителей, 2 | 0,048 |
| 3 | МКД Строителей, 3 | Строителей, 3 | 0,051 |
| 4 | МКД Строителей, 8 | Строителей, 8 | 0,072 |
| 5 | МКД Строителей, 9 | Строителей, 9 | 0,072 |
| 6 | МКД Строителей, 10 | Строителей, 10 | 0,097 |
| 7 | МКД Строителей, 11 | Строителей, 11 | 0,09 |
| 8 | МКД Строителей, 12 | Строителей, 12 | 0,081 |
| 9 | МКД Строителей, 13 | Строителей, 13 | 0,064 |
| 10 | МКД Строителей, 14 | Строителей, 14 | 0,058 |
| 11 | МКД Строителей, 15 | Строителей, 15 | 0,119 |
| 12 | МКД Строителей, 16 | Строителей, 16 | 0,092 |
| 13 | МКД Строителей, 18 | Строителей, 18 | 0,065 |
| 14 | МКД Строителей, 19 | Строителей , 19 | 0,093 |
| 15 | МКД Строителей, 20 | Строителей, 20 | 0,09 |
| 16 | Здание учебного корпуса | Лесная, 23 | 0,237 |
| 17 | Здание спального корпуса №1 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 18 | Здание спального корпуса №2 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 19 | Гараж с ЛПЗ | Лесная, 23 | 0,064 |
| 20 | Гараж | Лесная, 23 | 0,059 |
| 21 | Автогараж | Лесная, 23 | 0,066 |
| 22 | Склад | Лесная, 23 | 0,028 |
| 23 | Слесарный кабинет | Лесная, 23 | 0,019 |
| 24 | Комбайновый кабинет | Лесная, 23 | 0,017 |
| 25 | Токарный кабинет | Лесная, 23 | 0,005 |
| 26 | Корпус практических занятий | Лесная, 23 | 0,096 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  | 0,0139 |
| 1 | Здание Чапаева,13 | Чапаева, 13 | 0,0139 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  | 0,0739 |
| 1 | Здание специального жилого дома | Вишневая, 5 | 0,0739 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  | 0,6312 |
| 1 | Поликлиника | Пролетарская, 46 | 0,2672 |
| 2 | Переход | Пролетарская, 46 | 0,0027 |
| 3 | Стационар | Пролетарская, 46 | 0,2044 |
| 4 | Пищеблок | Пролетарская, 46 | 0,0263 |
| 5 | Гараж ЦРБ | Пролетарская, 46 | 0,0159 |
| 6 | Гараж | Пролетарская, 46 | 0,0118 |
| 7 | Прачечная | Пролетарская, 46 | 0,0089 |
| 8 | МКД, Больничная, 15 | Больничная, 15 | 0,094 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  | 0,069 |
| 1 | Очистные сооружения | М.Горького, 1 | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  | 2,1151 |
| 1 | Здание школы | Партизанская, 25 | 0,5778 |
| 2 | Здание интерната | Партизанская, 5 | 0,0836 |
| 3 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,022 |
| 4 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,0175 |
| 5 | Здание д/с №1 (старый корпус) | Партизанская, 8 | 0,089 |
| 6 | Прачечная д/с | Партизанская, 8 | 0,0051 |
| 7 | Здание д/с на 190 мест (новый корпус) | Партизанская, 8 | 0,2582 |
| 8 | Здание РДК | Партизанская, 54 | 0,1852 |
| 9 | Здание КЦСОН | Партизанская, 50а | 0,0156 |
| 10 | Здание МВД (административное) | Советская, 47 | 0,0143 |
| 11 | Гараж МВД | Советская, 47 | 0,0012 |
| 12 | Здание (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,1107 |
| 13 | Гараж (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,0732 |
| 14 | Гараж (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,008 |
| 15 | Админ. Здание (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,052 |
| 16 | Администрация района | Советская, 45 | 0,1471 |
| 17 | Гараж администрации | Советская, 45 | 0,0623 |
| 18 | Здание ДДТ | Партизанская, 21 | 0,0326 |
| 19 | Здание прокуратуры | Советская, 47б | 0,023 |
| 20 | Гараж прокуратуры | Советская, 47б | 0,0075 |
| 21 | Здание детской библиотеки | Партизанская, 52 | 0,027 |
| 22 | Здание ДШИ | Партизанская, 48 | 0,0238 |
| 23 | Здание МЦ Светлана | Партизанская, 23 | 0,0335 |
| 24 | Здание ИП Кондратьев | Советская, 58а | 0,0061 |
| 25 | Здание Удмуртского союза обществ охотников и рыболовов | Цветочная, 1а | 0,0087 |
| 26 | Здание Сбербанка | Советская, 47а | 0,0381 |
| 27 | Здание ФОК | Нефтяников, 1б | 0,1572 |
| 28 | Здание ООО Феникс | Советская, 73 | 0,0079 |
| 29 | Магазин «Юлия» | Советская, 54 | 0,0031 |
| 30 | Здание ЦЗН | Советская. 67 | 0,0238 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  | 0,129 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 7 | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  | 0,145 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 34 | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Клубная, 2 | 0,099 |
| 2 | Здание клуба | Клубная, 1 | 0,089 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  | 0,1152 |
| 1 | Здание школы | Маркеловская, 1 | 0,1152 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  | 0,1394 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 10 | 0,1394 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Колхозная, 2а | 0,205 |
| 2 | Гараж | Колхозная, 2а | 0,01 |
| 3 | Клуб | Прудовая, 33 | 0,024 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание детского сада | Набережная, 6а | 0,087 |
| 2 | Здание детского дома | Гагарина, 26г | 0,068 |
| 3 | Здание больницы | Пушкинская, 9 | 0,158 |
| 4 | МКД Одесская, 5 | Одесская, 5 | 0,186 |
| 5 | МКД Одесская, 7 | Одесская, 7 | 0,19 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание клуба | Гагарина, 26 | 0,044 |
| 2 | Магазин | Гагарина, 26г | 0,0062 |
| 3 | Гараж | н/д | 0,012 |
| 4 | Магазин | н/д | 0,0056 |
| 5 | Мечеть | н/д | 0,0047 |
| 6 | Церковь | Гагарина, 26г | 0,0111 |
| 7 | Жилой дом, ул. Ключевая, 30 | Ключевая, 30 | 0,009 |
| 8 | Жилой дом, ул. Лесная, 29 | Лесная, 29 | 0,009 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | МКД Ломоносова, 32 | Ломоносова, 32 | 0,076 |
| 2 | МКД Ломоносова, 33 | Ломоносова, 33 | 0,112 |
| 3 | Жилой дом, ул. Герцена, 37 | Герцена, 37 | 0,009 |
| 4 | Жилой дом, ул. Герцена, 44 | Герцена, 44 | 0,007 |
| 5 | Здание школы | Ломоносова, 35 | 0,206 |
| 6 | Здание мастерской школы | Ломоносова, 35 | 0,021 |
| 7 | Склад школы | Ломоносова, 35 | 0,019 |
| 8 | Гараж | Ломоносова, 35 | 0,012 |
| Котельная с. Орловское |  |  | 0,97 |
| 1 | МБОУ Орловская СОШ | ул. Ленина, 18 | 0,1153 |
| 2 | МКД | ул. Ленина, 1 | 0,011 |
| 3 | МКД | ул. Ленина, 2 | 0,09 |
| 4 | МКД | ул. Ленина, 3 | 0,010 |
| 5 | МКД | ул. Ленина, 4 | 0,012 |
| 6 | МКД | ул. Ленина, 5 | 0,013 |
| 7 | МКД | ул. Ленина, 6 | 0,09 |
| 8 | МКД | ул. Ленина, 7 | 0,09 |
| 9 | МКД | ул. Ленина, 8 | 0,09 |
| 10 | МКД | ул. Ленина, 9 | 0,011 |
| 11 | МКД | ул. Ленина, 10 | 0,09 |
| 12 | МКД | ул. Ленина, 11 | 0,09 |
| 13 | МКД | ул. Ленина, 12 | 0,014 |
| 14 | МКД | ул. Ленина, 13 | 0,020 |
| 15 | МКД | ул. Ленина, 14 | 0,09 |
| 16 | МКД | ул. Ленина, 16 | 0,016 |
| 17 | МКД | ул. Ленина, 6А | 0,09 |
| 18 | МБДОУ Орловский д/с | ул. Ленина, 8А | 0,09 |
| 19 | Орловский ДК | ул. Коммуны, 2а | 0,09 |
| 20 | жилой дом | пер. Торфяной, 1 | 0,02 |
| 21 | жилой дом | пер. Торфяной, 5 | 0,01 |
| 22 | жилой дом | пер. Торфяной, 6 | 0,02 |
| 23 | жилой дом | пер. Торфяной, 7 | 0,02 |
| 24 | жилой дом | пер. Школьный, 1 | 0,02 |
| 25 | жилой дом | пер. Красный, 1 | 0,02 |
| 26 | жилой дом | пер. Красный, 3 | 0,02 |
| 27 | жилой дом | пер. Красный, 5 | 0,09 |
| 28 | жилой дом | пер. Красный, 6 | 0,09 |
| 29 | жилой дом | ул. Коммуны, 1 | 0,02 |
| 30 | жилой дом | ул. Коммуны, 3 | 0,09 |
| 31 | МКД | ул. Коммуны, 5 | 0,10 |
| 32 | МАУ СР "ОДС "Березка"" | пер. Подлесный, 1 | 0,023 |
| 33 | жилой дом | ул. Октябрьская , 20 | 0,002 |
| 34 | жилой дом | ул. Октябрьская , 24 | 0,002 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |
| 1 | Объекты ПНИ | ул.Школьная,16 | 0,153 |
| Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси |  |  |  |
| 1 | МКД | ул.Нефтяников, 38а | 0,82 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Принятие на учет ресурсоснабжающими организациями муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г.№580.

На 01.01.2023г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Не все населённые пункты муниципального округа газифицированы.

Повышение уровня газификации в районе происходит в соответствии с Республиканской целевой программой «Газификация Удмуртской Республики». Основная цель Программы - осуществление комплексных мероприятий по обеспечению населения республики, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, других потребителей топлива природным газом. Программа разработана с учетом следующих показателей:

- -   повышение уровня газификации районов и поселений Удмуртской Республики;

- -   ежегодного строительства и ввода в эксплуатацию 500 км газовых сетей;

- -   увеличения загрузки существующих газораспределительных станций (ГРС);

- -   обеспечения надежности и безопасности системы газоснабжения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» является природный газ. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии природного газа отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Подача природного газа предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории населённых пунктов намечается новое жилищное строительство средне-, малоэтажной, смешанной и малоэтажной индивидуальной жилищной застройки.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдёт в основном за счёт обеспечения газом новой жилой средне-, малоэтажной и индивидуальной застройки.

Новое жилищное строительство предусматривается внутри кварталов существующей застройки на свободных территориях, а также на новых территориях в южной части города.

Стратегия социально-экономического развития также предусматривает:

- корректировка проектно-сметной документации объектов газоснабжения;

- строительство газораспределительных сетей газоснабжения на территории муниципального округа (требуется уточнение на этапе проектирования).

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципальногоокруга для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице 16 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 16 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 г.) | Ожидаемые показатели (2037 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 184,40 | 170 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | н/д | н/д |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | ч/год | 30,73 | 50 |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения) | % | 0 | 0 |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 100% |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 25 | 25 |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч |  | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 11 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского поселения) | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 12 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского поселения) | % | - | 3% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики установлены тарифы на 2023 год:

Таблица 17 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Сюмси, д. Акилово) | 16.11.2022 № 25/449 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 18.

Таблица 18- прогноз тарифа на тепловую энергию

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2040 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |
| Прочие потребители | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |
| ООО «Жилкомснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |
| Прочие потребители | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |

В муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»единой теплоснабжающей организацией является МУП ЖКХ «Сюмсинское».

Тарифно-балансовые расчетные модели, с учетом роста стоимости энергетических ресурсов и  индекса дефлятора Минэкономразвития, теплоснабжения потребителей по МУП ЖКХ «Сюмсинское» указаны в таблице 18.