СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«Муниципальный округ Сюмсинский район

Удмуртской Республики»

до 2037 год

(актуализация на 2023 г.)

Книга 2: Обосновывающие материалы

Глава Сюмсинского района___________  Кудрявцев П.П.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2023 г.

Оглавление

Паспорт схемы теплоснабжения	11

Общие сведения о муниципальном образовании	15

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

а) зоны действия производственных котельных	22

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения	32

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

а) структура и технические характеристики основного оборудования	33

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	39

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	40

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	42

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	43

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	45

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	45

3) среднегодовая загрузка оборудования	47

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	48

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	49

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	49

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	50

н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии	50

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»	51

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	51

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	51

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	55

д)  описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	56

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	57

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их	57

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	57

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	57

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	57

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	58

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	58

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	58

н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	58

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	62

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	66

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	66

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	66

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	66

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	67

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	67

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	67

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	73

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	73

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	80

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	80

б)описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	81

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	82

г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	82

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	83

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	83

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	84

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения	84

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения	85

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	85

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	86

д)описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	86

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	87

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	87

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	88

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	89

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии	89

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	89

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	89

г) описание использования местных видов топлива	90

д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	90

ж)описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	90

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	92

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	92

б) частота отключений потребителей	100

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	100

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	100

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	100

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта	104

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	105

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	114

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет	114

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	115

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	115

г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	116

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	116

д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	118

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	119

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	119

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	119

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	120

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	120

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	121

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	121

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	124

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	125

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	125

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	125

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	126

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	130

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	131

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	131

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	132

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	133

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	134

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	134

б)технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	135

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	136

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	137

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	137

б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	138

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	138

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	138

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	138

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	140

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	140

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	145

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	145

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	145

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	145

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	146

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	146

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	146

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	146

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	146

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	146

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	147

н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	147

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	147

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения	147

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	154

а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	154

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	154

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	154

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	154

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	155

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	155

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	155

з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций	155

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	156

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	156

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	156

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	156

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	156

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	156

е) предложения по источникам инвестиций	156

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	157

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	157

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	157

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	158

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	158

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	158

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	158

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	159

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	159

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	160

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	161

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	165

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	165

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	166

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	166

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей	167

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	167

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	167

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	168

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	168

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	168

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	168

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	168

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	168

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	168

ж)доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	168

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	169

и)коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	169

к)доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	169

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	169

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	170

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	170

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	170

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	173

а)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	173

б)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	173

в)результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	174

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	175

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	175

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	177

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	178

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	178

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	178

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	178

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	179

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	179

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них	179

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	180

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	181

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	181

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	181

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	182

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения	182

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения	183

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» до 2037 года (актуализация на 2023 год). |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральные планы поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», проекты реализации генеральных планов; - Существующие схемы теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 20.08.2019 № 334; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округСюмсинский район Удмуртской Республики» |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2037 г. (актуализация на 2023 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения муниципальном образовании

«Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепло

вые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи разработке схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2037года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики

Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.

Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф района равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под действием различных факторов: ледникового периода / Бабьинские горы/, атмосферных и текучих вод, внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили много песка, который и покрыл территорию района.

В районе около 114 рек и речушек, крупная из них — Кильмезь, левый приток Вятки. Протяженность Кильмези 270 км, по району — 65 км.

Образовался район 15 июля 1929 года. Районный центр — село Сюмси.

Большинство селений района были основаны в 18–19 веках, а некоторые даже в ХХ веке. Исключение составляет, пожалуй, только село Сюмси. Как пишет М. Г. Атаманов в «Истории Удмуртии в географических названиях» Сюмси старше всяких переписей! А ведь самая первая перепись, которая известна, проводилась в 1615 году.

О значении слова «Сюмси» в свое время было много предположений, но сейчас все сошлись в том, что «сюм» — это залив, затон, а «си» — река, водный источник. Дословно Сюмси — река, вытекающая из залива (М. Г. Атаманов, 1997 г.). Применительно к населенному пункту это будет означать, что он стоит в месте, где река вытекает из залива.

Район был образован из 20 сельских Советов. В дальнейшем неоднократно менялись границы района, количество и название сельсоветов.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики»:

1) село Сюмси;
2) деревня Акилово;
3) деревня Верх-Юс;
4) деревня Выселок;
5) деревня Русская Бабья;
6) деревня Удмуртская Бабья;
7) деревня Вылынгурт;
8) деревня Пумси;
9) деревня Малые Сюмси;
10) деревня Кейлуд;
11) село Кильмезь;
12) деревня Балма;
13) село Муки-Какси;
14) станция Сюрек;
15) деревня Красный Яр;
16) деревня Сюрек;
17) деревня Полянка;
18) деревня Дмитрошур;
19) деревня Большая Инга;
20) деревня Большой Сардык;
21) деревня Гурклудчик;
22) деревня Левые Гайны;
23) деревня Правые Гайны;
24) деревня Лялино;
25) деревня Малая Инга;
26) деревня Чажи;
27) деревня Васькино;
28) деревня Блаж-Юс;
29) станция Пижил;
30) деревня Удмуртские Вишорки;
31) деревня Кузьмино;
32) деревня Марково;
33) село Гура;
34) деревня Березовка;
35) деревня Визил;
36) деревня Зятцы;
37) деревня Ключевка;
38) деревня Лемы;
39) деревня Новые Гайны;
40) деревня Старый Кузлук;
41) деревня Старые Гайны;
42) деревня Тылыглуд;
43) деревня Ходыри;
44) деревня Шмыки;
45) деревня Гуртлуд;
46) село Лекшур;
47) деревня Маркелово;
48) деревня Сюмсиил;
49) деревня Юбери;
50) деревня Туканово;
51) село Орловское;
52) село Зон;
53) деревня Бадзимлуд;
54) деревня Нерцы;
55) деревня Орлово;
56) деревня Харламовская пристань.

Рисунок 1 –Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики

Климат

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата.

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих атмосферные осадки с Атлантики.

Сюмсинский район расположен в умеренном поясе, где направление ветров часто меняется в зависимости от прохождения циклонов и антициклонов. Преобладают ветры юго-западного  и западного направления. Средняя годовая скорость ветра — около 2,5 м/сек. Скорость ветра выше в холодное время года (3 — 4 м/сек), ниже всего — в июле и августе (2 — 2,5 м/сек). Время от времени возникают сильные ветры, как правило, 4 — 7 дней в году. Они имеют скорость 18 — 20 м/сек, изредка достигая 28 — 30 м/сек или более. Такие сильные ветры фиксируются на метеостанциях примерно раз в десять лет.

Район находится в зоне движения западных ветров с Атлантического океана. Однако, из-за сильной удаленности воздушные морские массы при движении на поверхности материка теряют значительную часть влаги и, кроме того, летом согреваются, а зимой охлаждаются. Наиболее морозное время года – январь и февраль. Зима длится 5 месяцев и характеризуется устойчивым снежным покровом, лето короткое, но довольно теплое. Среднегодовое количество осадков 400-700 мм (в Сюмсях – 561 мм), среднегодовая температура в с. Сюмси +1,80, максимальная +380, минимальная -48-500. Снежный покров 69-120 см, безморозных дней 125. Продолжительность вегетационного периода 164 дня. Почва промерзает на глубину от 0,18 до 0,8 метра. Коэффициент увлажнения 1,2. Температурный режим, режим осадков достаточны для земледелия, но дожди выпадают неравномерно, особенно в течение вегетационного периода.

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральные планы поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», проекты реализации генеральных планов;

- Существующие схемы теплоснабжения сельских поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 20.08.2019 № 334.

В соответствии с Генеральными планами поселений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»рассмотрен сценарий, определенный в Генеральными планами с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальномокруге и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации муниципальногоокруга.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) зоны действия производственных котельных

В настоящее время централизованное теплоснабжение муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от 21  источников тепловой энергии.

В таблице 1 представлено разделение котельных на 2 территориальных управления и 2 территориальных отдела.

Таблица 1 – прикрепление котельных по территориальному признаку

| Территориальное Управление Сюмсинское |  |
| --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси |
| 10 | Котельная школы , с. Гура |
| 11 | Котельная Нефтяников, 38а,с.Сюмси |
| Территориальное Управление Кильмезкое |  |
| 1 | Котельная школы, с. Муки-Какси |
| 2 | Котельная больницы с. Кильмезь |
| 3 | Котельная клуба с. Кильмезь |
| 4 | Котельная школы, с. Кильмезь |
| Территориальный Отдел Орловский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Васькино |
| 2 | Котельная школы , ст. Пижил |
| 3 | Котельная с. Орловское |
| 4 | Котельная ПНИ , ст. Пижил |
| Территориальный Отдел Дмитрошурский |  |
| 1 | Котельная школы , д. Дмитрошур |
| 2 | Котельная школы , д. Маркелово |

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 2.

Таблица 2 – общая установленная мощность котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 2 котла RS A80 | 0,14 | 0,081 | 0 | 0,059 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 2 котла RS A40 | 0,06 | 0,0329 | 0 | 0,0271 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 2 котла TEMRON WL 650 | 1,12 | 0,5467 | 0 | 0,5733 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3 котла КВа - 1,25Гн | 3,23 | 1,931 | 0 | 1,299 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 1 котел Ривнетерм 64 | 0,05 | 0,0139 | 0 | 0,0361 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 1 котел Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,0739 | 0 | 0,0061 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 4 котла КСВа-0.4 | 1,36 | 0,6312 | 0 | 0,7288 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 1 котел Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,069 | 0 | 0,011 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3 котла КВа - 1,25Гс | 3,23 | 2,1151 | 0 | 1,1149 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 2 котла КСВа-0.2 | 0,34 | 0,129 | 0 | 0,211 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 2 котла КСВа-0.2 | 0,34 | 0,145 | 0 | 0,195 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 2 котла КСВа-0,15 | 0,24 | 0,188 | 0 | 0,052 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 2 котла Хопер-80 | 0,14 | 0,1152 | 0 | 0,0248 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 2 котла КВ-0.4Т | 0,68 | 0,1394 | 0 | 0,5406 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 2 котла КСВа-0.3 | 0,52 | 0,239 | 0 | 0,281 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 3 котла КСВа-0.5 | 1,29 | 0,689 | 0 | 0,601 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 2 котла КСВа-0.15 | 0,26 | 0,1016 | 0 | 0,1584 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 2 котла КСВа-0.5 | 0,86 | 0,462 | 0 | 0,398 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3 котла КВа - 1,25Гс | 1,25 | 0,97 | 0 | 0,28 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 5 котлов КВ-0,63 | 2,7 | 0,0 | 0 | 2,7 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 2 котла GAZ7000 | 0,08 | 0,0 | 0 | 0,08 |

Протяженность тепловых сетей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  указана в таблице 3.

Таблица 3 – тепловые сети от котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Диаметр, мм | Общая протяженность, м | Отопление (2-тр) |  | Общая протяженность, м | Горячее водоснабжение (1-тр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  | Подземная, м | Надземная, м |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | - | 1040 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | - | 1580 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | - | 358 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 70 | 1087 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | - | 110 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 89 | 179 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | - | 101,9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | - | 156,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | - | 55,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | - | 176,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | - | 176,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | - | 35,5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | - | 113,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Орловское | \- | 759,7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | - | 9,6 |  |  |  |  |  |

Зоны действия котельных в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»включает в себя 21 технологических зон централизованного теплоснабжения. Расположения зон действия котельных на территории муниципального округа указано в таблице 4.

Таблица 4 – Зоны действия котельных

| № | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ​ул. Маяковского, 1​ с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 2 | ​ул. М.Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 3 | ​ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 5 | ​ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 6 | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 7 | ​ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 9 | ​ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 10 | ​ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 11 | ​ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 12 | ​ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 13 | ​ул. Маркеловская, 1 д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 14 | ​ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 15 | ​ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 16 | ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 17 | ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 18 | ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |
| 19 | Котельная с. Орловское | ООО «Жилкомснаб» |
| 20 | ​ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | АСУ СО УР РДИ филиал Пижильский ПНИ |
| 21 | ул. Нефтяников, 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», а также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии указаны на рисунках 2-14. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.

рисунок 2 – Зона действия  котельной НПС, с. Сюмси

рисунок 3 – Зона действия  котельной  ПУ, с. Сюмси

Рисунок 4 – Зона действия  котельной ЦРБ, с. Сюмси

Рисунок 5 – Зона действия  котельной школы  с. Сюмси

Рисунок 6 – Зона действия  котельной школы , д. Васькино

рисунок  7 – Зона действия  котельной школы , ст. Пижил

рисунок 8 – Зона действия  котельной школы , д. Дмитрошур

рисунок 9 – Зона действия  котельной школы , д. Маркелово

рисунок 10 – Зона действия  котельной школы , с. Гура

рисунок 11 – Зона действия  котельной школы, с. Муки-Какси

рисунок 12 – Зона действия  котельной больницы с. Кильмезь

рисунок 13 – Зона действия  котельной школы, с. Кильмезь

рисунок 14 – Зона действия  котельной с. Орловское

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. В соответствии с увеличением площади жилой застройки планируется расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республикисуществует 21 технологических зон  теплоснабжения.

А) структура и технические характеристики основного оборудования

В технологической зоне №1 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Маяковского, 1, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,14 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2017).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла RS A80. Общая длина трассы составляет  0,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №2 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Горького 11а, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,06 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2017).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла RS A40. Общая длина трассы составляет 0,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №3 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Нефтянников 1Д,
с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 1,12 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 205).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла TEMRON WL 650. Общая длина трассы составляет 1040 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №4 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Котельная ПУ, с. Сюмси (установленная мощность 3,23 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1994).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  3 котла Ква – 1,25Гн. Общая длина трассы составляет 1580  м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №5 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Чапаева, 13, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,05 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2014).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  1 котел Ривнетерм 64. Общая длина трассы составляет 0,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №6 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ул.Вишневая, 5,  д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,08 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1993).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  1 котел Ривнетерм 96. Общая длина трассы составляет 0,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №7 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Пролетарская, 46, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 1,36 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2007).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  4 котла КСВа-0.4. Общая длина трассы составляет 358 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №8 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Котельная очистных сооружений, с. Сюмси (установленная мощность 0,08 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2014).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  1 котел Ривнетерм 96.( Трассы отсутсвует)в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №9 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Партизанская, 21а, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 3,23 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1989).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  3 котла Ква – 1,25Гс. Общая длина трассы составляет 0,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №10 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Школьная, 8, д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,34 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1996).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0.2. Общая длина трассы составляет 110 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №11 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Школьная, 34, ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,34 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2011).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0.2. Общая длина трассы составляет 179 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №12 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Клубная, 2, д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,24 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2012).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0,15. Общая длина трассы составляет 101,9 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №13 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Маркеловская, 1, д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,14 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2012).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла Хопер-80. Общая длина трассы составляет 156,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №14 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Школьная, 10, с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,68 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1998).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КВ-0.4Т. Общая длина трассы составляет 55,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №15 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ​ул. Колхозная, 2В, с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,52 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1998).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0.3. Общая длина трассы составляет 176,6 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №16 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ул. Пушкинская, 5б, с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 1,29 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1969).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  3 котла КСВа-0.5. Общая длина трассы составляет 176,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №17 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ул. Гагарина, 26Е, с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,26 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1979).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0.15. Общая длина трассы составляет 35,3 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №18 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: ул. Ломоносова, 35, с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика (установленная мощность 0,86 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 1979).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  2 котла КСВа-0.5. Общая длина трассы составляет 113,0 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне № 19 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Котельная с. Орловское (установленная мощность 1,25 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2010).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  3 котла Ква – 1,25Гс. Общая длина трассы составляет 759,7 м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне №20 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Котельная ПНИ ст. Пижил (установленная мощность 2,7 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию – 2023).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы:  5 котлов КВ-0,63. Общая длина трассы составляет - м. в двухтрубном исчислении.

В технологической зоне № 21 источником тепловой энергии является котельная, расположенная по адресу: Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси (установленная мощность 0,08 Гкал/ч, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная. Год ввода в эксплуатацию –  2015).  Видом топлива является природный газ (резервное топливо нет). В котельной установлены водогрейные котлы: 2 GAZ7000. (Длина трассы отсутствует в двухтрубном исчислении)

Таблица 5 – Характеристика котельной (котлы)

| Наименование котельных (адрес) | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д.) | Год ввода в эксплуатацию | КПД котельной,% | Тип схемы теплоснабжения | Кол-во и тип котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2017 | 91 | закрытая | 2 котла RS A80 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2017 | 91 | закрытая | 2 котла RS A40 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2005 | 91 | закрытая | 2 котла TEMRON WL 650 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1994 | 91 | закрытая | 3 котла Ква – 1,25Гн |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2014 | 91 | закрытая | 1 котел Ривнетерм 64 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1993 | 91 | закрытая | 1 котел Ривнетерм 96 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2007 | 91 | закрытая | 4 котла КСВа-0.4 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2014 | 91 | закрытая | 1 котел Ривнетерм 96 |
| Котельная школы с. Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1989 | 91 | закрытая | 3 котла Ква – 1,25Гс |
| Котельная школы , д. Васькино | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1996 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0.2 |
| Котельная школы , ст. Пижил | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2011 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0.2 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2012 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0,15 |
| Котельная школы , д. Маркелово | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2012 | 91 | закрытая | 2 котла Хопер-80 |
| Котельная школы , с. Гура | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1998 | 60 | закрытая | 2 котла КВ-0.4Т |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1998 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0.3 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1969 | 91 | закрытая | 3 котла КСВа-0.5 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1979 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0.15 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 1979 | 91 | закрытая | 2 котла КСВа-0.5 |
| Котельная с. Орловское | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2010 | 91 | закрытая | 3 котла Ква – 1,25Гс |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – есть | 1997 | 80 | закрытая | 5 котлов КВ-0,63 |
| Котельна Нефтяников 38а, с.Сюмси | отдельностоящая, топливо – газ, резервное – нет | 2015 | 91 | закрытая | 2 котла GAZ7000 |

б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 6– Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| № котла | Наименование котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | RS A80 | 2017 | 0,070 | 91 |
| 2 | RS A80 | 2017 | 0,07 | 91 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | RS A40 | 2017 | 0,03 | н/д |
| 2 | RS A40 | 2017 | 0,03 | н/д |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | TEMRON WL 650 | 2005 | 0,56 | 91 |
| 2 | TEMRON WL 650 | 2005 | 0,56 | 91 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гн | 1994 | 1,08 | 91 |
| 2 | Ква – 1,25Гн | 1994 | 1,08 | 91 |
| 3 | Ква – 1,25Гн | 1994 | 1,08 | 91 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 64 | 2014 | 0,05 | 91 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | 1993 | 0,08 | 91 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.4 | 2007 | 0,34 | 91 |
| 2 | КСВа-0.4 | 2007 | 0,34 | 91 |
| 3 | КСВа-0.4 | 2007 | 0,34 | 91 |
| 4 | КСВа-0.4 | 2007 | 0,34 | 91 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | н/д | 0,08 | н/д |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 1989 | 1,08 | 91 |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 1989 | 1,08 | 91 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 1989 | 1,08 | 91 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,170 | 91 |
| 2 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,17 | 91 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,170 | н/д |
| 2 | КСВа-0.2 | 2023 | 0,17 | н/д |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0,15 | 2012 | 0,120 | 91 |
| 2 | КСВа-0,15 | 2012 | 0,12 | 91 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |
| 1 | Хопер-80 | 2012 | 0,070 | 91 |
| 2 | Хопер-80 | 2012 | 0,07 | 91 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0.4Т | 1998 | 0,340 | 60 |
| 2 | КВ-0.4Т | 1998 | 0,34 | 60 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.3 | 2023 | 0,260 | 91 |
| 2 | КСВа-0.3 | 2023 | 0,26 | 91 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,430 | 91 |
| 2 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91 |
| 3 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.15 | 2023 | 0,130 | 91 |
| 2 | КСВа-0.15 | 2023 | 0,13 | 91 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,430 | 91 |
| 2 | КСВа-0.5 | 2023 | 0,43 | 91 |
| Котельная с. Орловское |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 2019 | 0,417 | 91 |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 2019 | 0,42 | 91 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 2019 | 0,42 | 91 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,63 | 1997 | 0,540 | 80 |
| 2 | КВ-0,63 | 1997 | 0,540 | 80 |
| 3 | КВ-0,63 | 1997 | 0,540 | 80 |
| 4 | КВ-0,63 | 1997 | 0,540 | 80 |
| 5 | КВ-0,63 | 1997 | 0,540 | 80 |
| Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | котла GAZ7000 | 2015 | 0,08 | 91 |
| 2 | котла GAZ7000 | 2015 | 0,08 | 91 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» по информации теплоснабжающей организации, предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.

Таблица 7– Параметры установленной тепловой мощности в котельных

| № котла | Наименование котлоагрегата | Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/час | Фактическая располагаемая тепловая мощность Nраспол., Гкал/час | Предписание надзорных органов по ограничению тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | RS A80 | 0,07 | 0,07 | отсутсвует |
| 2 | RS A80 | 0,07 | 0,07 | отсутсвует |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | RS A40 | 0,03 | 0,03 | отсутсвует |
| 2 | RS A40 | 0,03 | 0,03 | отсутсвует |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | TEMRON WL 650 | 0,56 | 0,56 | отсутсвует |
| 2 | TEMRON WL 650 | 0,56 | 0,56 | отсутсвует |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| 2 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| 3 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 64 | 0,05 | 0,05 | отсутсвует |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,08 | отсутсвует |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.4 | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.4 | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| 3 | КСВа-0.4 | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| 4 | КСВа-0.4 | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | 0,08 | 0,08 | отсутсвует |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1,08 | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 0,17 | 0,17 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.2 | 0,17 | 0,17 | отсутсвует |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 0,17 | 0,17 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.2 | 0,17 | 0,17 | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0,15 | 0,12 | 0,12 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0,15 | 0,12 | 0,12 | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |
| 1 | Хопер-80 | 0,07 | 0,07 | отсутсвует |
| 2 | Хопер-80 | 0,07 | 0,07 | отсутсвует |
| Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0.4Т | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| 2 | КВ-0.4Т | 0,34 | 0,34 | отсутсвует |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.3 | 0,26 | 0,26 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.3 | 0,26 | 0,26 | отсутсвует |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 0,43 | 0,43 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.5 | 0,43 | 0,43 | отсутсвует |
| 3 | КСВа-0.5 | 0,43 | 0,43 | отсутсвует |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.15 | 0,13 | 0,13 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.15 | 0,13 | 0,13 | отсутсвует |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 0,43 | 0,43 | отсутсвует |
| 2 | КСВа-0.5 | 0,43 | 0,43 | отсутсвует |
| Котельная с. Орловское |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 0,42 | отсутсвует |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 0,42 | отсутсвует |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 0,42 | отсутсвует |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | отсутсвует |
| 2 | КВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | отсутсвует |
| 3 | КВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | отсутсвует |
| 4 | КВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | отсутсвует |
| 5 | КВ-0,63 | 0,54 | 0,54 | отсутсвует |
| Ктельная Нефтяников 38, с. Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | котла GAZ7000 | 0,08 | 0,08 | отсутствует |
| 2 | котла GAZ7000 | 0,08 | 0,08 | отсутствует |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 8– Параметры тепловой мощности нетто

| № | Наименование котельных (адрес) | Тепловая мощность нетто | Потребление на собственные и хозяйственные нужды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,139 | 0,001 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,059 | 0,001 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,114 | 0,006 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,209 | 0,021 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,045 | 0,005 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,072 | 0,008 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,353 | 0,007 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,080 | 0,000 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,213 | 0,017 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,337 | 0,003 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,337 | 0,003 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,238 | 0,002 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,138 | 0,002 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,676 | 0,004 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,514 | 0,006 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,267 | 0,023 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,255 | 0,005 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,845 | 0,015 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 3,672 | 0,052 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 | 2,7 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,08 | 0,08 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»собрана информация у ресурсоснабжающей организации. Имеющиеся данные представлены в таблице 9

Таблица 9 – Срок   ввода   в   эксплуатацию   теплофикационного   оборудования, год   последнего   освидетельствования   при   допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № котла | Тип котлоагрегата | Установленная тепловая мощность Nуст, Гкал/ч | Дата ввода в эксплуатацию котла, год | Последнее тех. Освидетельствование |  | Следующее тех. Освидетельствование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НВО | ГИ | НВО | ГИ |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RS A80 | 0,07 | 2017 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | RS A80 | 0,07 | 2017 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RS A40 | 0,03 | 2017 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | RS A40 | 0,03 | 2017 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TEMRON WL 650 | 0,56 | 2005 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | TEMRON WL 650 | 0,56 | 2005 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1994 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1994 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | Ква – 1,25Гн | 1,08 | 1994 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 64 | 0,05 | 2014 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | 0,08 | н/д | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.4 | 0,34 | 2007 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.4 | 0,34 | 2007 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | КСВа-0.4 | 0,34 | 2007 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 4 | КСВа-0.4 | 0,34 | 2007 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ривнетерм 96 | 0,08 | н/д | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1989 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1989 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 1,08 | 1989 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 0,17 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.2 | 0,17 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.2 | 0,17 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.2 | 0,17 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0,15 | 0,12 | 2012 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0,15 | 0,12 | 2012 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хопер-80 | 0,07 | 2012 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | Хопер-80 | 0,07 | 2012 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0.4Т | 0,34 | 1993 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КВ-0.4Т | 0,34 | 1993 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.3 | 0,26 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.3 | 0,26 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 0,43 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.5 | 0,43 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | КСВа-0.5 | 0,43 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.15 | 0,13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.15 | 0,13 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0.5 | 0,43 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КСВа-0.5 | 0,43 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная с. Орловское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 2019 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 2019 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | Ква – 1,25Гс | 0,42 | 2019 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,63 | 0,54 | 1997 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | КВ-0,63 | 0,54 | 1997 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 3 | КВ-0,63 | 0,54 | 1997 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 4 | КВ-0,63 | 0,54 | 1997 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 5 | КВ-0,63 | 0,54 | 1997 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котла GAZ7000 | 0,08 | 2015 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |
| 2 | котла GAZ7000 | 0,08 | 2015 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»нет.

Ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Оптимальный температурный график при расчетной температуре наружного воздуха -35°С.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 22-23гг

работы источников тепловой энергии Муниципальный округ Сюмсинский

Таблица 10 – Зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха

| Т наружного воздуха | Т1 температура подающей магистрали источника теплоснабжения | Т2 температура обратной магистрали источника теплоснабжения | ΔТ разность температур подающей и обратной магистрали источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 35 | 31 | 4 |
| 7 | 35,5 | 31 | 4,5 |
| 6 | 36 | 32 | 4 |
| 5 | 37 | 33 | 4 |
| 4 | 38 | 33,5 | 4,5 |
| 3 | 39 | 35 | 4 |
| 2 | 40 | 35,5 | 4,5 |
| 1 | 41 | 36 | 5 |
| 0 | 42,5 | 38 | 4,5 |
| -1 | 43 | 38 | 5 |
| -2 | 44 | 39 | 5 |
| -3 | 45 | 40 | 5 |
| -4 | 46 | 42 | 4 |
| -5 | 47 | 43 | 4 |
| -6 | 48 | 44 | 4 |
| -7 | 49 | 44 | 5 |
| -8 | 50 | 45 | 5 |
| -9 | 51 | 45 | 6 |
| -10 | 52 | 46 | 6 |
| -11 | 53 | 48 | 5 |
| -12 | 54 | 48 | 6 |
| -13 | 55 | 49 | 6 |
| -14 | 56 | 50 | 6 |
| -15 | 57 | 50 | 7 |
| -16 | 59 | 50 | 9 |
| -17 | 60 | 52 | 8 |
| -18 | 62 | 52 | 10 |
| -19 | 64 | 52 | 12 |
| -20 | 66 | 54 | 12 |
| -21 | 67 | 54 | 13 |
| -22 | 68 | 56 | 12 |
| -23 | 69 | 57 | 12 |
| -24 | 70 | 60 | 10 |
| -25 | 71 | 61 | 10 |
| -26 | 72 | 62 | 10 |
| -27 | 73 | 63 | 10 |
| -28 | 74 | 63 | 11 |
| -29 | 75 | 63 | 12 |
| -30 | 76 | 63,5 | 12,5 |
| -31 | 77 | 64 | 13 |
| -32 | 78 | 65 | 13 |
| -33 | 79 | 65 | 14 |
| -34 | 79,5 | 66 | 13,5 |
| -35 | 80 | 67 | 13 |

Примечания:

1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -35°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.

2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:

- в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;

-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;

-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня.

4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)

5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».

3) среднегодовая загрузка оборудования

При сборе данных было выявлено, что существующая документация по котельным содержит всю необходимую информацию в полном объеме.

Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования котельных представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Средне расчетная загрузка котельных в отопительном периоде

| Наименование котельной | Расчетный год | Выработка т/энергии, Гкал | Количество часов работы, часов в от.п. | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Среднечасовой отпуск т/энергии за отопитель. Период, Гкал/ч | Среднерасчетная загрузка котельной за отопитель. Период, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 2022 | 308,6 | 5328 | 0,14 | 0,058 | 41,37% |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 2022 | 144,1 | 5328 | 0,06 | 0,027 | 45,08% |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 2022 | 1475,4 | 5328 | 1,12 | 0,277 | 24,72% |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 2022 | 4908,3 | 5328 | 3,23 | 0,921 | 28,52% |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 2022 | 69,8 | 5328 | 0,05 | 0,013 | 26,20% |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 2022 | 181,9 | 5328 | 0,08 | 0,034 | 42,68% |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 2022 | 1693,9 | 5328 | 1,36 | 0,318 | 23,38% |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 2022 | 104,5 | 5328 | 0,08 | 0,020 | 24,52% |
| Котельная школы с. Сюмси | 2022 | 4099,4 | 5328 | 3,23 | 0,769 | 23,82% |
| Котельная школы , д. Васькино | 2022 | 326,7 | 5328 | 0,34 | 0,061 | 18,03% |
| Котельная школы , ст. Пижил | 2022 | 288,7 | 5328 | 0,34 | 0,054 | 15,94% |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 2022 | 504 | 5328 | 0,24 | 0,095 | 39,41% |
| Котельная школы , д. Маркелово | 2022 | 380,9 | 5328 | 0,14 | 0,071 | 51,06% |
| Котельная школы , с. Гура | 2022 | 405,2 | 5328 | 0,68 | 0,076 | 11,18% |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 2022 | 657,4 | 5328 | 0,52 | 0,123 | 23,73% |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 2022 | 2593,3 | 5328 | 1,29 | 0,487 | 37,73% |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 2022 | 538,1 | 5328 | 0,26 | 0,101 | 38,84% |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 2022 | 1692 | 5328 | 0,86 | 0,318 | 36,93% |
| Котельная с. Орловское | 2022 | - | 5328 | 1,25 | - | 0,00 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 2022 | - | 5328 | 2,7 | - | 0,00 |
| Котельная Нефятяникв 38а, с.Сюмси | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»способ учета тепловой энергии приборно-расчетный и расчетный.

Таблица 12 – способ учета тепловой энергии по котельным

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Способ учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | приборно-расчетный |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | приборно-расчетный |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | приборно-расчетный |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | приборно-расчетный |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | приборно-расчетный |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | приборно-расчетный |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | приборно-расчетный |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | приборно-расчетный |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | приборно-расчетный |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | приборно-расчетный |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | приборно-расчетный |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | приборно-расчетный |
| 19 | Котельная с. Орловское | приборно-расчетный |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | приборно-расчетный |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси | приборно-расчетный |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не предоставлена. Количество отказов при работе теплового оборудования котельных за пять лет (таблица 13).

Таблица 13 – количество отказов при работе теплового оборудования котельных

| Муниципальное образование | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на котельных(12 ч) |  |  |  |  | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и сетях ГВС(12 ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Сюмсинский муниципальный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» не имеется.

М) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В настоящее время на территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют.

Н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии

Изменения в составе оборудования источника тепловой энергии, тепловых сетях и сооружениях на них, произошедших с момента утверждения действующей схемой теплоснабжения – отсутствуют.

ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В технологических зонах муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям. Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной водой.

Б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты(схемы) тепловых сетей муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлены на рисунке 2-14.

В) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 14 – Тепловые сети котельных

| № | Наименование котельных (адрес) | Диаметр, мм | Общая протяженность, м | Отопление (2-тр) |  | Общая протяженность, м | Горячее водоснабжение (1-тр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  | Подземная, м | Надземная, м |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | - | 1040 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | - | 1580 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | - | 358 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | - | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - | 207,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | - | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 89 | 179,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | - | 101,9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | - | 156,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | - | 156,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | - | 176,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | - | 176,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | - | 35.3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | - | 113,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Орловское | - | 759,7 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | - | - |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси | - | 9,6 |  |  |  |  |  |

Таблица 15 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № п/п | Объект | Адрес |  | Часовая нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  | 0,081 |
| 1 | Здание детского сада | Маяковского, 1 |  | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  | 0,0329 |
| 1 | Здание детского сада | М.Горькгого, 11а |  | 0,0329 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  | 0,5467 |
| 1 | Административное здание лесхоз | Орловская,44 |  | 0,043 |
| 2 | Гараж лесхоз | Орловская,44 |  | 0,032 |
| 3 | Админ. Здание ЖКХ | Орловская, 27 |  | 0,031 |
| 4 | Гараж ЖКХ | Орловская, 27 |  | 0,058 |
| 5 | Гараж ФОК | Нефтяников, 1б |  | 0,0085 |
| 6 | МКД, Нефтяников, 4 | Нефтяников, 4 |  | 0,0444 |
| 7 | МКД, Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1 |  | 0,0898 |
| 8 | МКД, Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 |  | 0,089 |
| 9 | МКД, Нефтяников, 1а | Нефтяников, 1а |  | 0,151 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  | 1,931 |
| 1 | МКД Строителей, 1 | Строителей, 1 |  | 0,044 |
| 2 | МКД Строителей, 2 | Строителей, 2 |  | 0,048 |
| 3 | МКД Строителей, 3 | Строителей, 3 |  | 0,051 |
| 4 | МКД Строителей, 8 | Строителей, 8 |  | 0,072 |
| 5 | МКД Строителей, 9 | Строителей, 9 |  | 0,072 |
| 6 | МКД Строителей, 10 | Строителей, 10 |  | 0,097 |
| 7 | МКД Строителей, 11 | Строителей, 11 |  | 0,09 |
| 8 | МКД Строителей, 12 | Строителей, 12 |  | 0,081 |
| 9 | МКД Строителей, 13 | Строителей, 13 |  | 0,064 |
| 10 | МКД Строителей, 14 | Строителей, 14 |  | 0,058 |
| 11 | МКД Строителей, 15 | Строителей, 15 |  | 0,119 |
| 12 | МКД Строителей, 16 | Строителей, 16 |  | 0,092 |
| 13 | МКД Строителей, 18 | Строителей, 18 |  | 0,065 |
| 14 | МКД Строителей, 19 | Строителей , 19 |  | 0,093 |
| 15 | МКД Строителей, 20 | Строителей, 20 |  | 0,09 |
| 16 | Здание учебного корпуса | Лесная, 23 |  | 0,237 |
| 17 | Здание спального корпуса №1 | Лесная, 23 |  | 0,102 |
| 18 | Здание спального корпуса №2 | Лесная, 23 |  | 0,102 |
| 19 | Гараж с ЛПЗ | Лесная, 23 |  | 0,064 |
| 20 | Гараж | Лесная, 23 |  | 0,059 |
| 21 | Автогараж | Лесная, 23 |  | 0,066 |
| 22 | Склад | Лесная, 23 |  | 0,028 |
| 23 | Слесарный кабинет | Лесная, 23 |  | 0,019 |
| 24 | Комбайновый кабинет | Лесная, 23 |  | 0,017 |
| 25 | Токарный кабинет | Лесная, 23 |  | 0,005 |
| 26 | Корпус практических занятий | Лесная, 23 |  | 0,096 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  | 0,0139 |
| 1 | Здание Чапаева,13 | Чапаева, 13 |  | 0,0139 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  | 0,0739 |
| 1 | Здание специального жилого дома | Вишневая, 5 |  | 0,0739 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  | 0,6312 |
| 1 | Поликлиника | Пролетарская, 46 |  | 0,2672 |
| 2 | Переход | Пролетарская, 46 |  | 0,0027 |
| 3 | Стационар | Пролетарская, 46 |  | 0,2044 |
| 4 | Пищеблок | Пролетарская, 46 |  | 0,0263 |
| 5 | Гараж ЦРБ | Пролетарская, 46 |  | 0,0159 |
| 6 | Гараж | Пролетарская, 46 |  | 0,0118 |
| 7 | Прачечная | Пролетарская, 46 |  | 0,0089 |
| 8 | МКД, Больничная, 15 | Больничная, 15 |  | 0,094 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  | 0,069 |
| 1 | Очистные сооружения | М.Горького,1 |  | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  |  | 2,1151 |
| 1 | Здание школы | Партизанская, 25 |  | 0,5778 |
| 2 | Здание интерната | Партизанская, 5 |  | 0,0836 |
| 3 | Гараж | Партизанская, 21а |  | 0,022 |
| 4 | Гараж | Партизанская, 21а |  | 0,0175 |
| 5 | Здание д/с №1 (старый корпус) | Партизанская, 8 |  | 0,089 |
| 6 | Прачечная д/с | Партизанская, 8 |  | 0,0051 |
| 7 | Здание д/с на 190 мест (новый корпус) | Партизанская, 8 |  | 0,2582 |
| 8 | Здание РДК | Партизанская, 54 |  | 0,1852 |
| 9 | Здание КЦСОН | Партизанская, 50а |  | 0,0156 |
| 10 | Здание МВД (административное) | Советская, 47 |  | 0,0143 |
| 11 | Гараж МВД | Советская, 47 |  | 0,0012 |
| 12 | Здание (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 |  | 0,1107 |
| 13 | Гараж (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 |  | 0,0732 |
| 14 | Гараж (Советская, 56) | Советская, 56 |  | 0,008 |
| 15 | Админ. Здание (Советская, 56) | Советская, 56 |  | 0,052 |
| 16 | Администрация района | Советская, 45 |  | 0,1471 |
| 17 | Гараж администрации | Советская, 45 |  | 0,0623 |
| 18 | Здание ДДТ | Партизанская, 21 |  | 0,0326 |
| 19 | Здание прокуратуры | Советская, 47б |  | 0,023 |
| 20 | Гараж прокуратуры | Советская, 47б |  | 0,0075 |
| 21 | Здание детской библиотеки | Партизанская, 52 |  | 0,027 |
| 22 | Здание ДШИ | Партизанская, 48 |  | 0,0238 |
| 23 | Здание МЦ Светлана | Партизанская, 23 |  | 0,0335 |
| 24 | Здание ИП Кондратьев | Советская, 58а |  | 0,0061 |
| 25 | Здание Удмуртского союза обществ охотников и рыболовов | Цветочная, 1а |  | 0,0087 |
| 26 | Здание Сбербанка | Советская, 47а |  | 0,0381 |
| 27 | Здание ФОК | Нефтяников, 1б |  | 0,1572 |
| 28 | Здание ООО Феникс | Советская, 73 |  | 0,0079 |
| 29 | Магазин «Юлия» | Советская, 54 |  | 0,0031 |
| 30 | Здание ЦЗН | Советская. 67 |  | 0,0238 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  |  | 0,129 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 7 |  | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  | 0,145 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 34 |  | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Клубная, 2 |  | 0,099 |
| 2 | Здание клуба | Клубная, 1 |  | 0,089 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  | 0,1152 |
| 1 | Здание школы | Маркеловская, 1 |  | 0,1152 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  |  | 0,1394 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 10 |  | 0,1394 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Колхозная, 2а |  | 0,205 |
| 2 | гараж | Колхозная, 2а |  | 0,01 |
| 3 | клуб | Прудовая, 33 |  | 0,024 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | Здание детского сада | Набережная, 6а |  | 0,087 |
| 2 | Здание детского дома | Гагарина, 26г |  | 0,068 |
| 3 | Здание больницы | Пушкинская, 9 |  | 0,158 |
| 4 | МКД Одесская, 5 | Одесская, 5 |  | 0,186 |
| 5 | МКД Одесская, 7 | Одесская, 7 |  | 0,19 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | Здание клуба | Гагарина, 26 |  | 0,044 |
| 2 | Магазин | Гагарина, 26г |  | 0,0062 |
| 3 | Гараж | н/д |  | 0,012 |
| 4 | Магазин | н/д |  | 0,0056 |
| 5 | Мечеть | н/д |  | 0,0047 |
| 6 | Церковь | Гагарина, 26г |  | 0,0111 |
| 7 | Жилой дом, ул. Ключевая, 30 | Ключевая, 30 |  | 0,009 |
| 8 | Жилой дом, ул. Лесная, 29 | Лесная, 29 |  | 0,009 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |  |
| 1 | МКД Ломоносова, 32 | Ломоносова, 32 |  | 0,076 |
| 2 | МКД Ломоносова, 33 | Ломоносова, 33 |  | 0,112 |
| 3 | Жилой дом, ул. Герцена, 37 | Герцена, 37 |  | 0,009 |
| 4 | Жилой дом, ул. Герцена, 44 | Герцена, 44 |  | 0,007 |
| 5 | Здание школы | Ломоносова, 35 |  | 0,206 |
| 6 | Здание мастерской школы | Ломоносова, 35 |  | 0,021 |
| 7 | Склад школы | Ломоносова, 35 |  | 0,019 |
| 8 | Гараж | Ломоносова, 35 |  | 0,012 |
| Котельная с. Орловское |  |  |  | 0,97 |
| 1 | МБОУ Орловская СОШ | ул. Ленина, 18 |  | 0,1153 |
| 2 | МКД | ул. Ленина, 1 |  | 0,09 |
| 3 | МКД | ул. Ленина, 2 |  | 0,011 |
| 4 | МКД | ул. Ленина, 3 |  | 0,08 |
| 5 | МКД | ул. Ленина, 4 |  | 0,06 |
| 6 | МКД | ул. Ленина, 5 |  | 0,012 |
| 7 | МКД | ул. Ленина, 6 |  | 0,09 |
| 8 | МКД | ул. Ленина, 7 |  | 0,012 |
| 9 | МКД | ул. Ленина, 8 |  | 0,09 |
| 10 | МКД | ул. Ленина, 9 |  | 0,010 |
| 11 | МКД | ул. Ленина, 10 |  | 0,012 |
| 12 | МКД | ул. Ленина, 11 |  | 0,09 |
| 13 | МКД | ул. Ленина, 12 |  | 0,014 |
| 14 | МКД | ул. Ленина, 13 |  | 0,09 |
| 15 | МКД | ул. Ленина, 14 |  | 0,013 |
| 16 | МКД | ул. Ленина, 16 |  | 0,09 |
| 17 | МКД | ул. Ленина, 6А |  | 0,09 |
| 18 | МБДОУ Орловский д/с | ул. Ленина, 8А |  | 0,09 |
| 19 | Орловский ДК | ул. Коммуны, 2а |  | 0,09 |
| 20 | жилой дом | пер. Торфяной, 1 |  | 0,01 |
| 21 | жилой дом | пер. Торфяной, 5 |  | 0,02 |
| 22 | жилой дом | пер. Торфяной, 6 |  | 0,03 |
| 23 | жилой дом | пер. Торфяной, 7 |  | 0,09 |
| 24 | жилой дом | пер. Школьный, 1 |  | 0,02 |
| 25 | жилой дом | пер. Красный, 1 |  | 0,04 |
| 26 | жилой дом | пер. Красный, 3 |  | 0,02 |
| 27 | жилой дом | пер. Красный, 5 |  | 0,03 |
| 28 | жилой дом | пер. Красный, 6 |  | 0,02 |
| 29 | жилой дом | ул. Коммуны, 1 |  | 0,01 |
| 30 | жилой дом | ул. Коммуны, 3 |  | 0,07 |
| 31 | МКД | ул. Коммуны, 5 |  | 0,03 |
| 32 | МАУ СР «ОДС «Березка»» | пер. Подлесный, 1 |  | 0,02 |
| 33 | жилой дом | ул. Октябрьская , 20 |  | 0,01 |
| 34 | жилой дом | ул. Октябрьская , 24 |  | 0,01 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  | - |
| 1 | Объекты ПНИ | ул. Школьная ,16 |  | 0,023 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |  |
| 1 | МКД |  | ул,Нефтяников, 38а | 0,1863 |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Схема теплоснабжения от котельных тупиковая. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям принято качественным способом по температуре наружного воздуха в соответствии с утвержденными температурными графиками для каждой котельной при расчетной температуре наружного воздуха -35 °С.

Время работы тепловой сети ограничено отопительным сезоном.

Основная масса тепловых сетей – двухтрубная.

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, безэлеваторное.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют.

На территории муниципального округа преимущественно используется подземный способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка имеет ограниченные объемы.

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и естественные повороты тепловых сетей.

На тепловых сетях не установлено ни одной насосной станции. Также отсутствуют центральные тепловые пункты.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем.

Д)  описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер – монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Фактические графики работы источников тепловой энергии – 80/67 °С.

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, из года в год носит неравномерный характер. Это вызвано колебаниями температуры воздуха и продолжительностью отопительного периода.

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках теплоснабжения.

Потребители системы отопления подключены по зависимым безэлеваторным схемам.

Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического регулирования потребления тепловой энергии жилыми и административными зданиями. Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие клапаны и пр.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для котельных городского поселения способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по графику 80/67 ºС. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии указан в таблице 10.

Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденному графику регулирования отпуска тепла.

З) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Рекомендуется ресурсоснабжающим организациям производить  гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

И) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет предоставлена. (таблица 13).

К) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет предоставлена. (таблица 13).

Л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» ежегодно проводятся промывки и испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр состояния тепловых камер. Промывки и опрессовки наружных тепловых сетей проводится по окончании отопительного сезона в соответствии с графиком. Планирование капитальных ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей.

М) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

При сборе данных у ресурсоснабжающих организацийбыло выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Данные мероприятия проводятся ежегодно в период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам процедур летних ремонтов.

Н)описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36от 10.08.2012 N 377).

Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:

Потери с нормативной утечкой

Теплоноситель (вода)

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя

,    м3

Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с «Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325.

В формуле:

α –норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%

(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;

nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;

Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

м3

Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;

nоти nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.

Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:

для отопления – по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3

Затраты на пусковое заполнение.

Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии

Gзап = 1,0 х Vтр , м3

Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.

Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя

Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя

а) Теплоноситель «вода»

Qу.н. = mу.н.год с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод.10-6,  Гкал

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч

- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;

tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;

с – удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;

b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	               (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75.

Tх.год = ,

tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.

Tх.от   = 5 оС;  tх.л  = 15  оС

nот, nл – продолжительность отопительного и неотопительного периода.

Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы

Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей

Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)

tзап ,tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)

Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей

Потери тепловой энергии через изоляцию

Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка:

Qиз.н.год  =(qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч

б) Надземная прокладка:

- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =(qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч

- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =(qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч

L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотрубном, м;

β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 – при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов бесканальной прокладки);

qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. – удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети,

подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки – вместе,

надземной –раздельно,ккал/м ч.

Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к «Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии» по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.

Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстраполяция) производится по формулам:

Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 – qиз.н.ΔТ1)  ,  ккал/м ч;

Δtгод =  ,оС

где,

qиз.н.ΔТ1и qиз.н.ΔТ2 – удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м;

Δtгод – среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети,  оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;

Тп.год и То.год – значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;

tгр.год – среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, оС;

Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)

Подающий трубопровод –

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 – qиз.н.п.ΔТ1) ,

Обратный трубопровод –

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 – qиз.н.о.ΔТ1) ,

qиз.н.п.ΔТ2и qиз.н.п.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

qиз.н.о.ΔТ2и qиз.н.о.ΔТ1 – удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;

Δtп.год и Δtо.год – среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;

ΔТ1 и ΔТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные

значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.

О) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Таблица 16.1 – Тепловые потери в т/сетях Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 251,1 | 279,3 | 308,6 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 5,7 | 6,3 | 7 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 245,4 | 273 | 301,6 |
| Общие потери, Гкал | 34,67 | 58,95 | 86,76 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 14% | 22% | 29% |
| Полезный отпуск, Гкал | 210,73 | 214,05 | 214,84 |
| Таблица 16.2 – Тепловые потери в т/сетях Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 138,4 | 147,3 | 144,1 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 135,3 | 144 | 140,8 |
| Общие потери, Гкал | 48,98 | 56,57 | 53,58 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 36% | 39% | 38% |
| Полезный отпуск, Гкал | 86,32 | 87,43 | 87,22 |
| Таблица 16.3 – Тепловые потери в т/сетях Котельная НПС, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1322,1 | 1499,6 | 1475,4 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 29,9 | 33,9 | 33,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1292,2 | 1465,7 | 1442,1 |
| Общие потери, Гкал | 273,49 | 606,92 | 430,69 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 21% | 41% | 30% |
| Полезный отпуск, Гкал | 1018,71 | 858,78 | 1011,41 |
| Таблица 16.4 – Тепловые потери в т/сетях Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4485,5 | 5180,7 | 4908,3 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 101,4 | 117,1 | 110,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 4384,1 | 5063,6 | 4797,4 |
| Общие потери, Гкал | 514,08 | 95,93 | 0 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 12% | 2% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | 3870,02 | 4967,67 | 4797,4 |
| Таблица 16.5 – Тепловые потери в т/сетях Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 53,8 | 80,5 | 69,8 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 25,15 | 20,62 | 28,25 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 28,65 | 59,88 | 41,55 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | 28,65 | 59,88 | 41,55 |
| Таблица 16.6 – Тепловые потери в т/сетях Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 159,7 | 175,1 | 181,9 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 24,8 | 33,24 | 43,44 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 134,9 | 141,86 | 138,46 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | 134,9 | 141,86 | 138,46 |
| Таблица 16.7 – Тепловые потери в т/сетях Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1613,1 | 1805,9 | 1693,9 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 36,5 | 40,8 | 38,3 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1576,6 | 1765,1 | 1655,6 |
| Общие потери, Гкал | 294,53 | 244,74 | 438,29 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 19% | 14% | 26% |
| Полезный отпуск, Гкал | 1282,07 | 1520,36 | 1217,31 |
| Таблица 16.8 – Тепловые потери в т/сетях Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 115,5 | 151 | 104,5 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 2,6 | 3,4 | 2,4 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 112,9 | 147,6 | 102,1 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | 112,9 | 147,6 | 102,1 |
| Таблица 16.9 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4010,4 | 4330,4 | 4099,4 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 90,6 | 97,9 | 92,6 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 3919,8 | 4232,5 | 4006,8 |
| Общие потери, Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | 3919,8 | 4232,5 | 4006,8 |
| Таблица 16.10 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы , д. Васькино |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 394,2 | 522,3 | 326,7 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 18,92 | 25,07 | 15,68 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 375,28 | 497,23 | 311,02 |
| Общие потери, Гкал | 51,2 | 169,94 | -17,35 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 14% | 34% | -6% |
| Полезный отпуск, Гкал | 324,08 | 327,29 | 328,37 |
| Таблица 16.11 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы , ст. Пижил |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 252,4 | 207,1 | 288,7 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 12,12 | 9,94 | 13,86 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 240,28 | 197,16 | 274,84 |
| Общие потери, Гкал | -124,78 | -173,62 | -95,18 |
| Потери при передаче, % к отпуску | -52% | -88% | -35% |
| Полезный отпуск, Гкал | 365,06 | 370,78 | 370,02 |
| Таблица 16.12 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 433,5 | 453 | 504 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 9,8 | 10,2 | 11,4 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 423,7 | 442,8 | 492,6 |
| Общие потери, Гкал |  |  | 32,75 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 7% |
| Полезный отпуск, Гкал | 423,7 | 442,8 | 459,85 |
| Таблица 16.13 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы , д. Маркелово |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 368,5 | 422,5 | 380,9 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 8,3 | 9,5 | 8,6 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 354,7 | 406,7 | 366,6 |
| Общие потери, Гкал | 65,27 | 113,66 | 75,3 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 18% | 28% | 21% |
| Полезный отпуск, Гкал | 289,43 | 293,04 | 291,3 |
| Таблица 16.14 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы , с. Гура |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 428,4 | 403,8 | 405,2 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 20,56 | 19,38 | 19,45 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 407,84 | 384,42 | 385,75 |
| Общие потери, Гкал | 52,38 | 25,9 | 25,89 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 13% | 7% | 7% |
| Полезный отпуск, Гкал | 355,46 | 358,52 | 359,86 |
| Таблица 16.15 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 658,5 | 551,8 | 657,4 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 31,61 | 26,49 | 31,56 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 626,89 | 525,31 | 625,84 |
| Общие потери, Гкал | 40,92 |  | 34,17 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 7% | 0% | 5% |
| Полезный отпуск, Гкал | 585,97 | 525,31 | 591,67 |
| Таблица 16.16 – Тепловые потери в т/сетях Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2413,9 | 2293,5 | 2593,3 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 115,87 | 110,09 | 124,48 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 2298,03 | 2183,41 | 2468,82 |
| Общие потери, Гкал | 943,92 | 814,67 | 1173,07 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 41% | 37% | 48% |
| Полезный отпуск, Гкал | 1354,11 | 1368,74 | 1295,75 |
| Таблица 16.17 – Тепловые потери в т/сетях Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 649,5 | 601,7 | 538,1 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 31,18 | 28,88 | 25,83 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 618,32 | 572,82 | 512,27 |
| Общие потери, Гкал | 398,52 | 321,31 | 232,78 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 64% | 56% | 45% |
| Полезный отпуск, Гкал | 219,8 | 251,51 | 279,49 |
| Таблица 16.18 – Тепловые потери в т/сетях Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1389,2 | 1752,8 | 1692 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 66,68 | 84,13 | 81,22 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1322,52 | 1668,67 | 1610,78 |
| Общие потери, Гкал | 36,6 | 320,12 | 284,39 |
| Потери при передаче, % к отпуску | 3% | 19% | 18% |
| Полезный отпуск, Гкал | 1285,92 | 1348,55 | 1326,39 |
| Таблица 16.19 – Тепловые потери в т/сетях Котельная с. Орловское |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - |
| Собственные нужды котельной, Гкал | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | - | - | - |
| Общие потери, Гкал | - | - | - |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | - | - | - |
| Таблица 16.20 – Тепловые потери в т/сетях Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - |
| Собственные нужды котельной, Гкал | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | - | - | - |
| Общие потери, Гкал | - | - | - |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | - | - | - |
| Таблица 16.21 – Тепловые потери в т/сетях Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | - |
| Собственные нужды котельной, Гкал | - | - | - |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | - | - | - |
| Общие потери, Гкал | - | - | - |
| Потери при передаче, % к отпуску | 0% | 0% | 0% |
| Полезный отпуск, Гкал | - | - | - |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На основании предоставленных данных предписания не выдавались.

Р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»используется закрытая система теплоснабжения. Схема подключения к тепловым сетям с непосредственным присоединением СО. Данная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена на рисунке 25

Рисунок 25 – Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»часть потребителей тепловой энергии оснащены приборами учета тепловой энергии.

Т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба ресурсоснабжающих организаций работает в штатном  режиме.

У) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»ЦТП и насосные станции отсутствуют.

Ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СниП «Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. В котельных установлены предохранительные клапаны на выходе в котел перед запорной арматурой, которые защищают котел от превышения максимального допустимого давления.

Х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ресурсоснабжающими организациямимуниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На 01.01.2023г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям правил в системах транспортировки и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспортировки тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

-  потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосного оборудования за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосное оборудование.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии

с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспортировки и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как в отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором Р.Ф. по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспортировки тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического обследования систем транспортировки тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время централизованное теплоснабжение муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществляется МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий.

Отпуск тепла производится от 21 источников тепловой энергии. Системы теплоснабжения закрытая.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 17.

Таблица 17– максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,05 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,08 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,08 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 3,23 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,34 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,68 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 1,25 |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси | 0,08 |

Расчет оптимального радиуса котельных представлен в таблице18.

| Таблица 18.1– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,36 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.2– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,06 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,15 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.3– Расчет оптимального радиуса Котельная НПС, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,08 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,12 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,87 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 18.4– Расчет оптимального радиуса Котельная ПУ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 26 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 66,67 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.5– Расчет оптимального радиуса Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,05 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,13 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.6– Расчет оптимального радиуса Котельная Спецдома, д. Акилово |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.7– Расчет оптимального радиуса Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,51 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,36 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,49 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.8– Расчет оптимального радиуса Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.9– Расчет оптимального радиуса Котельная школы с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 76,92 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.10– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Васькино |  |
| Площадь, км2 | 0,172 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 5,82 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.11– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1396,65 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 474,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.12– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Дмитрошур |  |
| Площадь, км2 | 0,092 |
| Кол-во абонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 21,80 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,24 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,62 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.13– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Маркелово |  |
| Площадь, км2 | 0,000 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 3333,33 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 466,67 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.14– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , с. Гура |  |
| Площадь, км2 | 0,442 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,26 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,68 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,54 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.15– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Муки-Какси |  |
| Площадь, км2 | 0,148 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,23 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,52 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.16– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная больницы с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 5 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,13 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,29 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,97 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.17– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная клуба с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,26 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,20 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.18– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | н/д |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,86 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.19– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная с. Орловское |  |
| Площадь, км2 | 0,249 |
| Кол-во абонентов | 34 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 136,77 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,25 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,03 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 18.20 – Расчет оптимального радиуса котельной ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | - |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 18.20 – Расчет оптимального радиуса котельной Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |
| Площадь, км2 | 0,00 |  |
| Кол-во абонентов | - |  |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |  |
| Стоимость сетей, руб | - |  |
| Материальная характеристика | - |  |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |  |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |  |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |  |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |  |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |  |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения; если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности

и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

ЧАСТЬ 5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 19.

Таблица 19 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

| Технологические зоны теплоснабжения | Тепловая нагрузка |  | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |  |
| ​ул. Маяковского, 1​ с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,081 | 0 | 0,081 |
| ​ул. Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0329 | 0 | 0,0329 |
| ​ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,5467 | 0 | 0,5467 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0 | 1,931 |
| ​ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0139 | 0 | 0,0139 |
| ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0739 | 0 | 0,0739 |
| ​ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,6312 | 0 | 0,6312 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0 | 0,069 |
| ​ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 2,1151 | 0 | 2,1151 |
| ​ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,129 | 0 | 0,129 |
| ​ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,145 | 0 | 0,145 |
| ​ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,188 | 0 | 0,188 |
| ​ул. Маркеловская, 1 д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1152 | 0 | 0,1152 |
| ​ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1394 | 0 | 0,1394 |
| ​ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,239 | 0 | 0,239 |
| ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,689 | 0 | 0,689 |
| ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1016 | 0 | 0,1016 |
| ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,462 | 0 | 0,462 |
| Котельная с. Орловское | 0,97 | 0 | 0,97 |
| ​ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | - | 0 | - |
| ул. Нефтяников 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | - | 0 | - |

б)описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 20 – расчетная тепловая нагрузка

| № | Технологические зоны теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ​ул. Маяковского, 1​ с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,081 |
| 2 | ​ул. Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0329 |
| 3 | ​ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,5467 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 |
| 5 | ​ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0139 |
| 6 | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,0739 |
| 7 | ​ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,6312 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 |
| 9 | ​ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 2,1151 |
| 10 | ​ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,129 |
| 11 | ​ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,145 |
| 12 | ​ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,188 |
| 13 | ​ул. Маркеловская, 1 д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1152 |
| 14 | ​ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1394 |
| 15 | ​ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,239 |
| 16 | ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,689 |
| 17 | ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,1016 |
| 18 | ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 0,462 |
| 19 | Котельная с. Орловское | 0,97 |
| 20 | ​ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 2,7 |
| 21 | ул. Нефтяников 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Республики | 0,08 |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

По представленным данным в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»количество случаев применения отопления жилых помещений в жилых домах с использованием источников тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное.

Г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 21.

Таблица 21 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом

| № | Технологические зоны теплоснабжения | 2022 г потребления т/энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | ​ул. Маяковского, 1​ с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 214,84 |
| 2 | ​ул. Горького 11а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 87,22 |
| 3 | ​ул. Нефтянников 1Д, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 1011,41 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 4797,4 |
| 5 | ​ул. Чапаева, 13 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 41,55 |
| 6 | ул.Вишневая, 5, д.Акилово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 138,46 |
| 7 | ​ул. Пролетарская, 46 с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 1217,31 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 102,1 |
| 9 | ​ул. Партизанская, 21а с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 4006,8 |
| 10 | ​ул. Школьная, 7 д. Васькино, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 328,37 |
| 11 | ​ул. Школьная, 34 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 370,02 |
| 12 | ​ул. Клубная, 2 д. Дмитрошур, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 459,85 |
| 13 | ​ул. Маркеловская, 1 д. Маркелово, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 291,3 |
| 14 | ​ул. Школьная, 10 с. Гура, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 359,86 |
| 15 | ​ул. Колхозная, 2а с. Муки-Какси, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 591,67 |
| 16 | ул. Пушкинская, 7 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 1295,75 |
| 17 | ул. Гагарина, 26 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 279,49 |
| 18 | ул. Ломоносова, 35 с. Кильмезь, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 1326,39 |
| 19 | Котельная с. Орловское | - |
| 20 | ​ул. Школьная, 16 ст. Пижил, Сюмсинский район, Удмуртская Республика | 2,7 |
| 21 | ул. Нефтяников 38а, с.Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртской Респулики | 0,08 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Постановлением ПравительстваУдмуртской Республикиот 22 декабря 2014 г. №554 установлены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике

Таблица 22– нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» соответствуют договорным.

ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения  – по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки по каждому  источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки

| Наименование теплоисточника | Установленная т/мощность, Гкал/ч | Располагаемая т/мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери т/мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,140 | 0,140 | 0,139 | 0,016 | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,010 | 0,033 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 1,120 | 1,120 | 1,114 | 0,081 | 0,547 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,230 | 3,230 | 3,209 | 0,000 | 1,931 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,050 | 0,050 | 0,045 | 0,000 | 0,014 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,000 | 0,074 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,360 | 1,360 | 1,353 | 0,082 | 0,631 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,000 | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси | 3,230 | 3,230 | 3,213 | 0,000 | 2,115 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,340 | 0,340 | 0,337 | -0,003 | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,340 | 0,340 | 0,337 | -0,018 | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,240 | 0,240 | 0,238 | 0,006 | 0,188 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,140 | 0,140 | 0,138 | 0,014 | 0,115 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,680 | 0,680 | 0,676 | 0,005 | 0,139 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,520 | 0,520 | 0,514 | 0,006 | 0,239 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 1,290 | 1,290 | 1,267 | 0,220 | 0,689 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,260 | 0,260 | 0,255 | 0,044 | 0,102 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,860 | 0,860 | 0,845 | 0,053 | 0,462 |
| Котельная с. Орловское | 1,250 | 1,250 | - | - | 0,970 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,700 | 2,700 | - | - | - |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,08 | 0,08 | - | - | - |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»представлена таблице 24.

Таблица 24 – Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто

| Адрес котельной | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,059 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0271 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 0,5733 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,299 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0361 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0061 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,7288 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,011 |
| Котельная школы с. Сюмси | 1,1149 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,211 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,195 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,052 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,0248 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,5406 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,281 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 0,601 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,1584 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,398 |
| Котельная с. Орловское | 0,28 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,08 |

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих   существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю разрабатываются в электронной модели схемы теплоснабжения.

Г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»представлена в таблице 24.

Д)описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» имеется резерв тепловой мощности. Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии не предусмотрено. Для реализации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельных.

Карты схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 2-14.

ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений. . Подпитка осуществляется химочищенной водой.  В таблице 25 представлены балансы теплоносителя.

Таблица 25.1 – Балансы теплоносителя

| № п/п | Наименование теплоисточника | Суммарная нагрузка отопления и вентиляции | Суммарная нагрузка ГВС | Суммарная нагрузка | Подпитка (производительность ХВО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,081 | 0 | 0,081 | отсутствует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,0329 | 0 | 0,0329 | отсутствует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | 0,5467 | 0 | 0,5467 | отсутствует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | 1,931 | 0 | 1,931 | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,0139 | 0 | 0,0139 | отсутствует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,0739 | 0 | 0,0739 | отсутствует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 0,6312 | 0 | 0,6312 | отсутствует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,069 | 0 | 0,069 | отсутствует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | 2,1151 | 0 | 2,1151 | отсутствует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | 0,129 | 0 | 0,129 | отсутствует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | 0,145 | 0 | 0,145 | отсутствует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,188 | 0 | 0,188 | отсутствует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | 0,1152 | 0 | 0,1152 | отсутствует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | 0,1394 | 0 | 0,1394 | отсутствует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,239 | 0 | 0,239 | отсутствует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | 0,689 | 0 | 0,689 | отсутствует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | 0,1016 | 0 | 0,1016 | отсутствует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | 0,462 | 0 | 0,462 | отсутствует |
| 19 | Котельная с. Орловское | 0,97 | 0 | 0,97 | отсутствует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 | 0 | 2,7 | отсутствует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 0,08 | 0 | 0,08 | отсутствует |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления.

Таблица 25.2 – Нормативная аварийная подпитка

| № | Наименование технологической зоны | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутствует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутствует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутствует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутствует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутствует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутствует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутствует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутствует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутствует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутствует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутствует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутствует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутствует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутствует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутствует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутствует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутствует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутствует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутствует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутствует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | отсутствует |

ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» в качестве топлива используют природный газ. План нормативного расхода топлива на плановую температуру воздуха с учетом собственных нужд и нормативных потерь в сетях представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Вид и количество используемого основного топлива 2022 год

| Источник теплоснабжения (котельная) | Вид топлива | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральное топливо | Условное топливо |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | Природный газ | 41,408 | 48,447 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | Природный газ | 19,338 | 22,625 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | Природный газ | 197,096 | 230,602 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | Природный газ | 670,902 | 784,955 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Природный газ | 9,363 | 10,955 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | Природный газ | 24,409 | 28,559 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Природный газ | 224,870 | 263,098 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Природный газ | 14,283 | 45,277 |
| Котельная школы с. Сюмси | Природный газ | 561,157 | 656,554 |
| Котельная школы , д. Васькино | Природный газ | - | - |
| Котельная школы , ст. Пижил | Природный газ | - | - |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | Природный газ | 66,889 | 78,260 |
| Котельная школы , д. Маркелово | Природный газ | 50,305 | 58,857 |
| Котельная школы , с. Гура | дрова | 320,000 | 85,120 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | Природный газ | - | - |
| Котельная больницы с. Кильмезь | Природный газ | - | - |
| Котельная клуба с. Кильмезь | Природный газ | - | - |
| Котельная школы, с. Кильмезь | Природный газ | - | - |
| Котельная с. Орловское | Природный газ | - | - |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | Природный газ | - | - |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | Природный газ | - | - |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В котельных не предусмотрено резервное топливо.

В) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристики топлива в котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлено в таблице 27.

Таблица 27 – Характеристики топлива

| Источник | Вид топлива | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Сюмсинский | Природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 7900-8100 |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 0,775 |

г) описание использования местных видов топлива

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используются один вид топлива – природный газ.

Д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используются один вид топлива – природный газ.

Е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» используются один вид топлива – природный газ.

Ж)описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент реализации схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в муниципальном округе является природный газ.

ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдалённых потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надёжностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия поре конструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

РБР – вероятности безотказной работы;

PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до17лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L – протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СниП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 28

Таблица 28 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента

Таблица 29- Результаты расчета ВБР участков тепловой сети от теплоисточников до потребителей

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителям при отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 4,82 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,21 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,06 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,10 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | потребители | 1040 | - | - | подземная/надземная | 75 | 38,53 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,99 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | потребители | 1580 | - | - | подземная/надземная | 75 | 111,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 3,28 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 1,72 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,05 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,75 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,12 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | потребители | 569 | - | - | подземная/надземная | 75 | 46,78 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,13 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | потребители | н/д | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,75 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,07 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | потребители | 1768 | - | - | подземная/надземная | 75 | 111,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 2,74 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | потребители | 110 | - | - | подземная/надземная | 76 | 11,70 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,22 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | потребители | 179,1 | - | - | подземная/надземная | 77 | 11,70 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,19 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | потребители | 165 | - | - | подземная/надземная | 78 | 8,26 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,34 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | потребители | 86 | - | - | подземная/надземная | 79 | 4,82 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,25 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | потребители | 55 | - | - | подземная/надземная | 80 | 23,39 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,27 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | потребители | 70 | - | - | подземная/надземная | 81 | 17,89 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,44 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | потребители | 597 | - | - | подземная/надземная | 82 | 44,38 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,74 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | потребители | 347 | - | - | подземная/надземная | 83 | 8,94 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,36 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | потребители | 457 | - | - | подземная/надземная | 84 | 29,58 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,13 |
| 19 | Котельная с. Орловское | потребители | 2893,7 | - | - | подземная/надземная | 85 | 43,00 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 86 | 92,88 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 86 | - | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.

Б) частота отключений потребителей

При сборе данных у теплоснабжающей организации было выявлено, что отсутствуют отказы при работе теплового оборудования котельных за пять лет. Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающей организацией, не могут быть использованы при расчете, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 =0,05 1/(год•км). Исходя из этого, в результате расчета, вероятность безаварийной работы основных магистральных участков тепловых сетей Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республики составляет 1,0.

Таблица 30 – количество отказов при работе теплового оборудования котельных

| Муниципальное образование | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на котельных(12 ч) |  |  |  |  | Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и сетях ГВС(12 ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Сюмсинский муниципальный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Количество отключения потребителей указано в таблице 30.

Г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей представлены на рисунках 2 – 14.

Д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее – оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления;

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео-и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил;

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»);

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.

Количество аварийных отключения потребителей указано в таблице 30.

Е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта

Количество отключения и время подключения потребителей указано в таблице 30.

ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В таблице 31 представлены параметры себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по котельным муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» за 2022 г

Таблица 31 – технико-экономические показатели по теплоисточникам

| Источник теплоснабжения | Основные показатели | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 308,60 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 7,00 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 301,60 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 86,76 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,29 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 214,84 |
|  | КПД котельной | % |  |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 41,408 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 48,447 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 156,99 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 3,7 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,01 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 0,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 144,10 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 3,30 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 140,80 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 53,58 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,38 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 87,22 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 19,338 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 22,625 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 157,01 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 7,4 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 0,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1475,40 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 33,30 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1442,10 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 430,69 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,30 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 1011,41 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 197,096 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 230,602 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 156,30 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 78,6 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 129,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4908,30 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 110,90 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4797,40 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 0,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,00 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 4797,40 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 670,902 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 784,955 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 159,92 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 95,8 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,02 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 451,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 69,80 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 28,25 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 41,55 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 0,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,00 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 41,55 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 9,363 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 10,955 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 156,95 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 0,4 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,01 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 0,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | Выработка тепловой энергии | Гкал | 181,90 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 43,44 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 138,46 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 0,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,00 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 138,46 |
|  | КПД котельной | % | н/д |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 24,409 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 28,559 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 157,00 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 1,9 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,01 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 0,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1693,90 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 38,30 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1655,60 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 438,29 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,26 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 1217,31 |
|  | КПД котельной | % | н/д |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 224,870 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 263,098 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 155,32 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 78,5 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 93,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 104,50 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 2,40 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 102,10 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 0,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,00 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 102,10 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 14,283 |
|  | Переводной коэффициент |  | 3,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 45,277 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 433,27 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч |  |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,00 |
|  | Водоснабжение расход | м3 |  |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4099,40 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 92,60 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 4006,80 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 0,00 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 0,00 |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 4006,80 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 561,157 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 656,554 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 160,16 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 142,5 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,03 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 324,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы , д. Васькино | Выработка тепловой энергии | Гкал | 326,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 15,68 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 311,02 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | -17,35 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | -6% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 328,37 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 9,3 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,03 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 163,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы , ст. Пижил | Выработка тепловой энергии | Гкал | 288,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 13,86 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 274,84 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | -95,18 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | -35% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 370,02 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 31,8 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,11 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 144,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | Выработка тепловой энергии | Гкал | 504 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 11,4 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 492,6 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 32,75 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 7% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 459,85 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 66,889 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 78,260 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 155,28 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 23,5 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 17,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы , д. Маркелово | Выработка тепловой энергии | Гкал | 380,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 8,6 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 366,6 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 75,3 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 21% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 291,3 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 50,305 |
|  | Переводной коэффициент |  | 1,170 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 58,857 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 154,52 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 6,9 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,02 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 9,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы , с. Гура | Выработка тепловой энергии | Гкал | 405,2 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 19,45 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 385,75 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 25,89 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 7% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 359,86 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | 320,000 |
|  | Переводной коэффициент |  | 0,266 |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | 85,120 |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 210,07 |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 13,8 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,03 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 203,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | Выработка тепловой энергии | Гкал | 657,4 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 31,56 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 625,84 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 34,17 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 5% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 591,67 |
|  | КПД котельной | % | н/д |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 23,5 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,04 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 328,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2593,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 124,48 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 2468,82 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 1173,07 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 48% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 1295,75 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 137,9 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 1296,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | Выработка тепловой энергии | Гкал | 538,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 25,83 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 512,27 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 232,78 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 45% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 279,49 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 19,7 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,04 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 269,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1692 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 81,22 |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1610,78 |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | 284,39 |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | 18% |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 1326,39 |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | 80,1 |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | 0,05 |
|  | Водоснабжение расход | м3 | 846,0 |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная с. Орловское | Выработка тепловой энергии | Гкал | - |
|  | Собственные нужды | Гкал | - |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | - |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | - |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | - |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | - |
|  | Водоснабжение расход | м3 | - |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | 1731,59 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | Выработка тепловой энергии | Гкал | - |
|  | Собственные нужды | Гкал | - |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | - |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | - |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | - |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | - |
|  | Водоснабжение расход | м3 | - |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | - |
| Котельная Нефтяников 38а, с. Сюмси | Выработка тепловой энергии | Гкал | - |
|  | Собственные нужды | Гкал | - |
|  | Отпуск с коллекторов | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, Гкал | Гкал | - |
|  | Потери тепл.энергии всего, % | % | - |
|  | Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | - |
|  | КПД котельной | % | - |
|  | Расход натурального топлива, | тыс.м3 | - |
|  | Переводной коэффициент |  | - |
|  | Расход условного топлива | т.у.т. | - |
|  | Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | - |
|  | Электроэнергия | тыс.кВтч | - |
|  | Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал | - |
|  | Водоснабжение расход | м3 | - |
|  | Тариф (без НДС) | руб/Гкал | - |

ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3лет

Для разработки изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа2021 г. В таблице 32 представлена динамика утвержденных тарифов.

Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики установлены тарифы на 2021год:

Таблица 32.1 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.01.21-30.06.21 | 01.07.21-31.12.21 | 01.01.21-30.06.21 | 01.07.21-31.12.21 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 01.12.2020 № 26/50 | 1 527,70 | 1572,71 | 1527,70 | 1572,71 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики установлены тарифы на2022 год:

Таблица 32.2 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.01.22-30.06.22 | 01.07.22-30.11.22 | 01.01.22-30.06.22 | 01.07.22-30.11.22 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 23.11.2021 № 22/16 | 1572,71 | 1657,48 | 1572,71 | 1657,48 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики установлены тарифы на2023 год:

Таблица 32.3 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 16.11.2022 № 25/449 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения по муниципальному образованию  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» тариф на тепловую энергиюсоставил:

Таблица 33.1 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 16.11.2022 № 25/449 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83«Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Муниципальный округ Сюмсинский Удмуртской Республикии тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

Г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

Д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.

3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.

4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.

5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.

6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.

Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в таблицах 32 -33 данного раздела актуализированной схемы теплоснабжения.

Д) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.

К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 – 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

ЧАСТЬ 12 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного теплоснабжения в муниципальном образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»:

- высокая изношенность тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства потребителей;

- необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет;

- моральное старение и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных;

- на некоторых источниках тепловой энергии низкий КПД котельного оборудования;

- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей.

В) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения составляет более 25 лет. Капитальный ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом. Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под существующую систему, поэтому не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе.

Г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не имеется.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 34.

Таблица 34 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| № п/п | Объект | Адрес | Часовая нагрузка всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |  | 0,081 |
| 1 | Здание детского сада | Маяковского, 1 | 0,081 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |  | 0,0329 |
| 1 | Здание детского сада | М.Горького, 11а | 0,0329 |
| Котельная НПС, с. Сюмси |  |  | 0,5467 |
| 1 | Административное здание лесхоз | Орловская,44 | 0,043 |
| 2 | Гараж лесхоз | Орловская,44 | 0,032 |
| 3 | Админ. Здание ЖКХ | Орловская, 27 | 0,031 |
| 4 | Гараж ЖКХ | Орловская, 27 | 0,058 |
| 5 | Гараж ФОК | Нефтяников, 1б | 0,0085 |
| 6 | МКД, Нефтяников, 4 | Нефтяников, 4 | 0,0444 |
| 7 | МКД, Нефтяников, 1 | Нефтяников, 1 | 0,0898 |
| 8 | МКД, Нефтяников, 2 | Нефтяников, 2 | 0,089 |
| 9 | МКД, Нефтяников, 1а | Нефтяников, 1а | 0,151 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси |  |  | 1,931 |
| 1 | МКД Строителей, 1 | Строителей, 1 | 0,044 |
| 2 | МКД Строителей, 2 | Строителей, 2 | 0,048 |
| 3 | МКД Строителей, 3 | Строителей, 3 | 0,051 |
| 4 | МКД Строителей, 8 | Строителей, 8 | 0,072 |
| 5 | МКД Строителей, 9 | Строителей, 9 | 0,072 |
| 6 | МКД Строителей, 10 | Строителей, 10 | 0,097 |
| 7 | МКД Строителей, 11 | Строителей, 11 | 0,09 |
| 8 | МКД Строителей, 12 | Строителей, 12 | 0,081 |
| 9 | МКД Строителей, 13 | Строителей, 13 | 0,064 |
| 10 | МКД Строителей, 14 | Строителей, 14 | 0,058 |
| 11 | МКД Строителей, 15 | Строителей, 15 | 0,119 |
| 12 | МКД Строителей, 16 | Строителей, 16 | 0,092 |
| 13 | МКД Строителей, 18 | Строителей, 18 | 0,065 |
| 14 | МКД Строителей, 19 | Строителей , 19 | 0,093 |
| 15 | МКД Строителей, 20 | Строителей, 20 | 0,09 |
| 16 | Здание учебного корпуса | Лесная, 23 | 0,237 |
| 17 | Здание спального корпуса №1 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 18 | Здание спального корпуса №2 | Лесная, 23 | 0,102 |
| 19 | Гараж с ЛПЗ | Лесная, 23 | 0,064 |
| 20 | Гараж | Лесная, 23 | 0,059 |
| 21 | Автогараж | Лесная, 23 | 0,066 |
| 22 | Склад | Лесная, 23 | 0,028 |
| 23 | Слесарный кабинет | Лесная, 23 | 0,019 |
| 24 | Комбайновый кабинет | Лесная, 23 | 0,017 |
| 25 | Токарный кабинет | Лесная, 23 | 0,005 |
| 26 | Корпус практических занятий | Лесная, 23 | 0,096 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |  | 0,0139 |
| 1 | Здание Чапаева,13 | Чапаева, 13 | 0,0139 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово |  |  | 0,0739 |
| 1 | Здание специального жилого дома | Вишневая, 5 | 0,0739 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |  | 0,6312 |
| 1 | Поликлиника | Пролетарская, 46 | 0,2672 |
| 2 | Переход | Пролетарская, 46 | 0,0027 |
| 3 | Стационар | Пролетарская, 46 | 0,2044 |
| 4 | Пищеблок | Пролетарская, 46 | 0,0263 |
| 5 | Гараж ЦРБ | Пролетарская, 46 | 0,0159 |
| 6 | Гараж | Пролетарская, 46 | 0,0118 |
| 7 | Прачечная | Пролетарская, 46 | 0,0089 |
| 8 | МКД, Больничная, 15 | Больничная, 15 | 0,094 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |  | 0,069 |
| 1 | Очистные сооружения | М.Горького, 1 | 0,069 |
| Котельная школы с. Сюмси |  |  | 2,1151 |
| 1 | Здание школы | Партизанская, 25 | 0,5778 |
| 2 | Здание интерната | Партизанская, 5 | 0,0836 |
| 3 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,022 |
| 4 | Гараж | Партизанская, 21а | 0,0175 |
| 5 | Здание д/с №1 (старый корпус) | Партизанская, 8 | 0,089 |
| 6 | Прачечная д/с | Партизанская, 8 | 0,0051 |
| 7 | Здание д/с на 190 мест (новый корпус) | Партизанская, 8 | 0,2582 |
| 8 | Здание РДК | Партизанская, 54 | 0,1852 |
| 9 | Здание КЦСОН | Партизанская, 50а | 0,0156 |
| 10 | Здание МВД (административное) | Советская, 47 | 0,0143 |
| 11 | Гараж МВД | Советская, 47 | 0,0012 |
| 12 | Здание (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,1107 |
| 13 | Гараж (Почта и Ростелеком) | Совесткая, 41 | 0,0732 |
| 14 | Гараж (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,008 |
| 15 | Админ. Здание (Советская, 56) | Советская, 56 | 0,052 |
| 16 | Администрация района | Советская, 45 | 0,1471 |
| 17 | Гараж администрации | Советская, 45 | 0,0623 |
| 18 | Здание ДДТ | Партизанская, 21 | 0,0326 |
| 19 | Здание прокуратуры | Советская, 47б | 0,023 |
| 20 | Гараж прокуратуры | Советская, 47б | 0,0075 |
| 21 | Здание детской библиотеки | Партизанская, 52 | 0,027 |
| 22 | Здание ДШИ | Партизанская, 48 | 0,0238 |
| 23 | Здание МЦ Светлана | Партизанская, 23 | 0,0335 |
| 24 | Здание ИП Кондратьев | Советская, 58а | 0,0061 |
| 25 | Здание Удмуртского союза обществ охотников и рыболовов | Цветочная, 1а | 0,0087 |
| 26 | Здание Сбербанка | Советская, 47а | 0,0381 |
| 27 | Здание ФОК | Нефтяников, 1б | 0,1572 |
| 28 | Здание ООО Феникс | Советская, 73 | 0,0079 |
| 29 | Магазин «Юлия» | Советская, 54 | 0,0031 |
| 30 | Здание ЦЗН | Советская. 67 | 0,0238 |
| Котельная школы , д. Васькино |  |  | 0,129 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 7 | 0,129 |
| Котельная школы , ст. Пижил |  |  | 0,145 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 34 | 0,145 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Клубная, 2 | 0,099 |
| 2 | Здание клуба | Клубная, 1 | 0,089 |
| Котельная школы , д. Маркелово |  |  | 0,1152 |
| 1 | Здание школы | Маркеловская, 1 | 0,1152 |
| Котельная школы , с. Гура |  |  | 0,1394 |
| 1 | Здание школы | Школьная, 10 | 0,1394 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси |  |  |  |
| 1 | Здание школы | Колхозная, 2а | 0,205 |
| 2 | гараж | Колхозная, 2а | 0,01 |
| 3 | клуб | Прудовая, 33 | 0,024 |
| Котельная больницы с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание детского сада | Набережная, 6а | 0,087 |
| 2 | Здание детского дома | Гагарина, 26г | 0,068 |
| 3 | Здание больницы | Пушкинская, 9 | 0,158 |
| 4 | МКД Одесская, 5 | Одесская, 5 | 0,186 |
| 5 | МКД Одесская, 7 | Одесская, 7 | 0,19 |
| Котельная клуба с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | Здание клуба | Гагарина, 26 | 0,044 |
| 2 | Магазин | Гагарина, 26г | 0,0062 |
| 3 | Гараж | Гагарина,26 г | 0,012 |
| 4 | Магазин | Гагарина,26 г | 0,0056 |
| 5 | Мечеть | Гагарина,26 г | 0,0047 |
| 6 | Церковь | Гагарина, 26г | 0,0111 |
| 7 | Жилой дом, ул. Ключевая, 30 | Ключевая, 30 | 0,009 |
| 8 | Жилой дом, ул. Лесная, 29 | Лесная, 29 | 0,009 |
| Котельная школы, с. Кильмезь |  |  |  |
| 1 | МКД Ломоносова, 32 | Ломоносова, 32 | 0,076 |
| 2 | МКД Ломоносова, 33 | Ломоносова, 33 | 0,112 |
| 3 | Жилой дом, ул. Герцена, 37 | Герцена, 37 | 0,009 |
| 4 | Жилой дом, ул. Герцена, 44 | Герцена, 44 | 0,007 |
| 5 | Здание школы | Ломоносова, 35 | 0,206 |
| 6 | Здание мастерской школы | Ломоносова, 35 | 0,021 |
| 7 | Склад школы | Ломоносова, 35 | 0,019 |
| 8 | Гараж | Ломоносова, 35 | 0,012 |
| Котельная с. Орловское |  |  | 0,97 |
| 1 | МБОУ Орловская СОШ | ул. Ленина, 18 | 0,1153 |
| 2 | МКД | ул. Ленина, 1 | 0,09 |
| 3 | МКД | ул. Ленина, 2 | 0,011 |
| 4 | МКД | ул. Ленина, 3 | 0,08 |
| 5 | МКД | ул. Ленина, 4 | 0,06 |
| 6 | МКД | ул. Ленина, 5 | 0,012 |
| 7 | МКД | ул. Ленина, 6 | 0,09 |
| 8 | МКД | ул. Ленина, 7 | 0,012 |
| 9 | МКД | ул. Ленина, 8 | 0,09 |
| 10 | МКД | ул. Ленина, 9 | 0,010 |
| 11 | МКД | ул. Ленина, 10 | 0,012 |
| 12 | МКД | ул. Ленина, 11 | 0,09 |
| 13 | МКД | ул. Ленина, 12 | 0,014 |
| 14 | МКД | ул. Ленина, 13 | 0,09 |
| 15 | МКД | ул. Ленина, 14 | 0,013 |
| 16 | МКД | ул. Ленина, 16 | 0,09 |
| 17 | МКД | ул. Ленина, 6А | 0,09 |
| 18 | МБДОУ Орловский д/с | ул. Ленина, 8А | 0,09 |
| 19 | Орловский ДК | ул. Коммуны, 2а | 0,09 |
| 20 | жилой дом | пер. Торфяной, 1 | 0,01 |
| 21 | жилой дом | пер. Торфяной, 5 | 0,02 |
| 22 | жилой дом | пер. Торфяной, 6 | 0,03 |
| 23 | жилой дом | пер. Торфяной, 7 | 0,09 |
| 24 | жилой дом | пер. Школьный, 1 | 0,02 |
| 25 | жилой дом | пер. Красный, 1 | 0,04 |
| 26 | жилой дом | пер. Красный, 3 | 0,02 |
| 27 | жилой дом | пер. Красный, 5 | 0,03 |
| 28 | жилой дом | пер. Красный, 6 | 0,02 |
| 29 | жилой дом | ул. Коммуны, 1 | 0,01 |
| 30 | жилой дом | ул. Коммуны, 3 | 0,07 |
| 31 | МКД | ул. Коммуны, 5 | 0,03 |
| 32 | МАУ СР «ОДС «Березка»» | пер. Подлесный, 1 | 0,02 |
| 33 | жилой дом | ул. Октябрьская , 20 | 0,01 |
| 34 | жилой дом | ул. Октябрьская , 24 | 0,01 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил |  |  |  |
| 1 | Объекты ПНИ | ул. Школьна, 16 | 0,023 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси |  |  |  |
| 1 | МКД | ул.Нефтяников, 38а | 0,1832 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с Генеральными планами на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов в связи с увеличением численности населения и строительства объектов жилья и инфраструктуры.

На перспективу развития муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»рассмотрен сценарий, определенный в Генеральных планах с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации муниципальногоокруга.

В) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития.

Г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

Д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию,  согласованных  с  требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». Перспективные площади социально-значимых потребителей, для которых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцениваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зданий.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения:

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

-обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;

- суммарная инвестиционная  составляющая  в  цене складывается из амортизационных   отчислений  и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных

проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Если перечисленные выше условия не будут выполнены – достичь договорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей.

- прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене:

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП);не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен  порядок  формирования  НВВ  организации,  принимаемой  к  расчету      при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного  капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала – 0,3, доля собственного капитала 0,7;

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений – ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого  периода).

Доступна данная финансовая модель – для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При последующих актуализациях схемы теплоснабжения муниципальногоокруга  рекомендуется производить корректировку разработанной электронной модели системы теплоснабжения в целях её соответствия существующему положению (отключение/подключение потребителей), строительство новых источников выработки тепловой энергии, а также моделирования различных эксплуатационных ситуаций на тепловых сетях и объектах теплоснабжения.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловых мощностей котельных и перспективные тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 35. Значения подключенных нагрузок на расчетный период является актуальной. Исходя из материалов Генерального плана учтен прирост подключенных тепловых нагрузок до 2037 г.

Таблица 35 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2037 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 0,14 | 0,14 | 0,0163 | 0,139 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,059 | 0,081 | 0 | 0,081 | 0,059 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 0,06 | 0,06 | 0,0101 | 0,059 | 0,0329 | 0 | 0,0329 | 0,0271 | 0,0329 | 0 | 0,0329 | 0,0271 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 1,12 | 1,12 | 0,0808 | 1,114 | 0,5467 | 0 | 0,5467 | 0,5733 | 0,5467 | 0 | 0,5467 | 0,5733 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,0000 | 3,209 | 1,931 | 0 | 1,931 | 1,299 | 1,931 | 0 | 1,931 | 1,299 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 0,05 | 0,05 | 0,0000 | 0,045 | 0,0139 | 0 | 0,0139 | 0,0361 | 0,0139 | 0 | 0,0139 | 0,0361 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 0,08 | 0,08 | 0,0000 | 0,072 | 0,0739 | 0 | 0,0739 | 0,0061 | 0,0739 | 0 | 0,0739 | 0,0061 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 1,36 | 1,36 | 0,0823 | 1,353 | 0,6312 | 0 | 0,6312 | 0,7288 | 0,6312 | 0 | 0,6312 | 0,7288 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 0,08 | 0,08 | 0,0000 | 0,080 | 0,069 | 0 | 0,069 | 0,011 | 0,069 | 0 | 0,069 | 0,011 |
| Котельная школы с. Сюмси | 3,23 | 3,23 | 0,0000 | 3,213 | 2,1151 | 0 | 2,1151 | 1,1149 | 2,1151 | 0 | 2,1151 | 1,1149 |
| Котельная школы , д. Васькино | 0,34 | 0,34 | -0,0033 | 0,337 | 0,129 | 0 | 0,129 | 0,211 | 0,129 | 0 | 0,129 | 0,211 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 0,34 | 0,34 | -0,0179 | 0,337 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0,195 | 0,145 | 0 | 0,145 | 0,195 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 0,24 | 0,24 | 0,0061 | 0,238 | 0,188 | 0 | 0,188 | 0,052 | 0,188 | 0 | 0,188 | 0,052 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 0,14 | 0,14 | 0,0141 | 0,138 | 0,1152 | 0 | 0,1152 | 0,0248 | 0,1152 | 0 | 0,1152 | 0,0248 |
| Котельная школы , с. Гура | 0,68 | 0,68 | 0,0049 | 0,676 | 0,1394 | 0 | 0,1394 | 0,5406 | 0,1394 | 0 | 0,1394 | 0,5406 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 0,52 | 0,52 | 0,0064 | 0,514 | 0,239 | 0 | 0,239 | 0,281 | 0,239 | 0 | 0,239 | 0,281 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 1,29 | 1,29 | 0,2202 | 1,267 | 0,689 | 0 | 0,689 | 0,601 | 0,689 | 0 | 0,689 | 0,601 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 0,26 | 0,26 | 0,0437 | 0,255 | 0,1016 | 0 | 0,1016 | 0,1584 | 0,1016 | 0 | 0,1016 | 0,1584 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 0,86 | 0,86 | 0,0534 | 0,845 | 0,462 | 0 | 0,462 | 0,398 | 0,462 | 0 | 0,462 | 0,398 |
| Котельная с. Орловское | 1,25 | 1,25 | - | - | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,28 | 0,97 | 0 | 0,97 | 0,28 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 2,7 | 2,7 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси | 0,08 | 0,08 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение.

Исходя из текущего состояния тепловых сетей котельных муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», можно сделать вывод о достаточной пропускной способности магистральных тепловых трасс.

Рекомендуется ресурсоснабжающим организациям производить  гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).

В) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Данные о дефиците/профиците тепловой мощности представлены в главе 4 разделе а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из

выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов).

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в схеме теплоснабжения муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития города.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 36).

Таблица 36. – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2037 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |

Стоимость планируемых работ необходимо определить проектно-сметной документацией (ПСД).

2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. Ч. Выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

Б)технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развитие систем теплоснабжения муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  можно тогда сделать технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

В) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 36).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения муниципального образования  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 37 представлены расчетные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Таблица 37 – нормативные величины потерь

| Адрес котельной | Производительность ВПУ, м3/ч | Подпитка тепловой сети, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная НПС, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Васькино | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы , ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы , д. Маркелово | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы , с. Гура | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная больницы с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная клуба с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная школы, с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная с. Орловское | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |

б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В муниципальном образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  централизованное снабжение горячей водой населения производится при закрытой системе теплоснабжения.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы отсутствуют

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой.

Таблица 38.1 – Нормативные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч | Подпитки тепловой сети (2037 год), т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутсвует | отсутсвует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутсвует | отсутсвует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутсвует | отсутсвует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутсвует | отсутсвует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутсвует | отсутсвует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутсвует | отсутсвует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутсвует | отсутсвует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутсвует | отсутсвует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а,с.Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой.

Таблица 38.2 – Нормативные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч | Объем подпитки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | отсутсвует | отсутсвует |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | отсутсвует | отсутсвует |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | отсутсвует | отсутсвует |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | отсутсвует | отсутсвует |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | отсутсвует | отсутсвует |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | отсутсвует | отсутсвует |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | отсутсвует | отсутсвует |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | отсутсвует | отсутсвует |
| 19 | Котельная с. Орловское | отсутсвует | отсутсвует |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | отсутсвует | отсутсвует |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | отсутсвует | отсутсвует |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических   ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" предусматривает, что система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусор удаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подп. 21 п. 2 ст. 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную систему отопления.

п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении".

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома является централизованным. В данном случае, отключение квартиры от общей системы отопления с установкой газового котла, предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.

Поскольку система центрального отопления дома относится к общему имуществу, то согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40, ст. 44 ЖК РФ, реконструкция этого имущества путем его уменьшения, изменения назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, как для жилых, так и для нежилых помещений многоквартирного дома определен пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила N 354).

Правилами № 354 (ред. от. 29.06.2020 г.)предусмотрен механизм расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, отдельные помещения которых в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке отключены от централизованной системы отопления.

Согласно пункту 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подпункт 21 пункта 2 статьи 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

Действующим законодательством Российской Федерации определены обязательные нормы для принятия решения потребителями о смене способа обеспечения теплоснабжения, в том числе требования к индивидуальным квартирным источникам тепловой энергии, которые допускается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения

Не предусматривается.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Не предусматривается.

ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зон действия теплоисточников путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. На основе Генеральных планов были взяты площади приростов строительных фондов. В связи с нестабильной экономической ситуацией в РФ в перспективе Генерального плана возможны изменения.

н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии, а также местные виды топлива отсутствуют.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа не требуется

п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», или они незначительные, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся.

| Таблица 39.1– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №2, с. Сюмси |  |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,36 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.2– Расчет оптимального радиуса Котельная д/с №3, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,06 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,15 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.3– Расчет оптимального радиуса Котельная НПС, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 9 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,08 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,12 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,87 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.4– Расчет оптимального радиуса Котельная ПУ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 26 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 66,67 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.5– Расчет оптимального радиуса Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,05 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,13 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.6– Расчет оптимального радиуса Котельная Спецдома, д. Акилово |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.7– Расчет оптимального радиуса Котельная ЦРБ, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,51 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,36 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,49 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.8– Расчет оптимального радиуса Котельная очистных сооружений, с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,56 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,08 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 0,21 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.9– Расчет оптимального радиуса Котельная школы с. Сюмси |  |
| Площадь, км2 | 0,390 |
| Кол-во абонентов | 30 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 76,92 |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 3,23 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 8,28 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.10– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Васькино |  |
| Площадь, км2 | 0,172 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 5,82 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.11– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1396,65 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,34 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 474,86 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.12– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Дмитрошур |  |
| Площадь, км2 | 0,092 |
| Кол-во абонентов | 2 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 21,80 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,24 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 2,62 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.13– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , д. Маркелово |  |
| Площадь, км2 | 0,000 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 3333,33 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 466,67 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.14– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы , с. Гура |  |
| Площадь, км2 | 0,442 |
| Кол-во абонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,26 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,68 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,54 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.15– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Муки-Какси |  |
| Площадь, км2 | 0,148 |
| Кол-во абонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 20,23 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,52 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,51 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.16– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная больницы с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 5 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 23,13 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,29 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,97 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 39.17– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная клуба с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,26 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1,20 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.18– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная школы, с. Кильмезь |  |
| Площадь, км2 | 0,216 |
| Кол-во абонентов | 8 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 37,01 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | н/д |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,86 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 3,98 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.19– Расчет оптимального радиуса котельной Котельная с. Орловское |  |
| Площадь, км2 | 0,249 |
| Кол-во абонентов | 34 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 136,77 |
| Стоимость сетей, руб | 0 |
| Материальная характеристика | 0 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,25 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 5,03 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | - |
| Таблица 39.20 – Расчет оптимального радиуса котельной ст. Пижил |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |
| Кол-во абонентов | - |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |
| Стоимость сетей, руб | - |
| Материальная характеристика | - |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | н/д |
| Таблица 39.21 – Расчет оптимального радиуса котельной с. Сюмси |  |  |
| Площадь, км2 | 0,001 |  |
| Кол-во абонентов | - |  |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | - |  |
| Стоимость сетей, руб | - |  |
| Материальная характеристика | - |  |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | - |  |
| Нагрузка, Гкал/ч | - |  |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | - |  |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |  |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |  |
| - | - |  |

Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

Во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В котельных муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»имеется незначительный дефицит мощности (см. таблица 35 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии).

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) новые объекты социальной сферы не планируются к введению в эксплуатацию на территории муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»на расчетный срок 2037 год.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»на расчетный срок 2037 год строительство новых тепловых сетей не планируется.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»и на все изменения по строительству, реконструкции тепловых сетей будут указаны при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Обоснование дефицита пропускной способности сетей приведено в главе 1 части 6 разделе в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций

Насосные станции в муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»отсутствуют. Строительство насосных станций не предусмотрено.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» закрытая.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» закрытая.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»закрытая.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» закрытая.

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» закрытая.

е) предложения по источникам инвестиций

Система теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» закрытая.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2037 году представлены в табл.40.

Таблица 40– Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2037 г)

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива за год, т усл. Топлива |
| --- | --- |
| Котельная д/с №2, с. Сюмси | 48,45 |
| Котельная д/с №3, с. Сюмси | 22,63 |
| Котельная НПС, с. Сюмси | 230,60 |
| Котельная ПУ, с. Сюмси | 784,96 |
| Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | 10,96 |
| Котельная Спецдома, д. Акилово | 28,56 |
| Котельная ЦРБ, с. Сюмси | 263,10 |
| Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | 45,28 |
| Котельная школы с. Сюмси | 656,55 |
| Котельная школы , д. Васькино | 57,86 |
| Котельная школы , ст. Пижил | 59,86 |
| Котельная школы , д. Дмитрошур | 78,26 |
| Котельная школы , д. Маркелово | 58,86 |
| Котельная школы , с. Гура | 85,12 |
| Котельная школы, с. Муки-Какси | 57,86 |
| Котельная больницы с. Кильмезь | 23,1 |
| Котельная клуба с. Кильмезь | 12,6 |
| Котельная школы, с. Кильмезь | 65,3 |
| Котельная с. Орловское | 667,8 |
| Котельная ПНИ ст. Пижил | 79,26 |
| Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | 11,8 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативный запас топлива в котельных муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»не предусмотрен.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном   образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в муниципальном округе является природный газ.

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в муниципальномокруге является природный газ.

ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 41

Таблица 41 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказов и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам указаны в таблице 42.

Таблица 42- Результаты расчета ВБР участков тепловой сети от теплоисточников до потребителей

| Номер участка | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год | Среднее время восстановления участка, час | Вероятность безотказной работы каждого участка пути | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя | Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде | Оценка недопуска тепловой энергии потребителям при отказе участка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д/с №2, с. Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 4,82 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,21 |
| 2 | Котельная д/с №3, с. Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,06 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,10 |
| 3 | Котельная НПС, с. Сюмси | потребители | 1040 | - | - | подземная/надземная | 75 | 38,53 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,99 |
| 4 | Котельная ПУ, с. Сюмси | потребители | 1580 | - | - | подземная/надземная | 75 | 111,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 3,28 |
| 5 | Котельная с. Сюмси, ул. Чапаева, 13 | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 1,72 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,05 |
| 6 | Котельная Спецдома, д. Акилово | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,75 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,12 |
| 7 | Котельная ЦРБ, с. Сюмси | потребители | 569 | - | - | подземная/надземная | 75 | 46,78 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,13 |
| 8 | Котельная очистных сооружений, с. Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 75 | 2,75 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,07 |
| 9 | Котельная школы с. Сюмси | потребители | 1768 | - | - | подземная/надземная | 75 | 111,11 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 2,74 |
| 10 | Котельная школы , д. Васькино | потребители | 110 | - | - | подземная/надземная | 76 | 11,70 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,22 |
| 11 | Котельная школы , ст. Пижил | потребители | 179,1 | - | - | подземная/надземная | 77 | 11,70 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,19 |
| 12 | Котельная школы , д. Дмитрошур | потребители | 165 | - | - | подземная/надземная | 78 | 8,26 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,34 |
| 13 | Котельная школы , д. Маркелово | потребители | 86 | - | - | подземная/надземная | 79 | 4,82 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,25 |
| 14 | Котельная школы , с. Гура | потребители | 55 | - | - | подземная/надземная | 80 | 23,39 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,27 |
| 15 | Котельная школы, с. Муки-Какси | потребители | 70 | - | - | подземная/надземная | 81 | 17,89 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,44 |
| 16 | Котельная больницы с. Кильмезь | потребители | 597 | - | - | подземная/надземная | 82 | 44,38 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,74 |
| 17 | Котельная клуба с. Кильмезь | потребители | 347 | - | - | подземная/надземная | 83 | 8,94 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 0,36 |
| 18 | Котельная школы, с. Кильмезь | потребители | 457 | - | - | подземная/надземная | 84 | 29,58 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | 1,13 |
| 19 | Котельная с. Орловское | потребители | 2893,7 | - | - | подземная/надземная | 85 | 43,00 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |
| 20 | Котельная ПНИ ст. Пижил | потребители | н/д | - | - | подземная/надземная | 86 | 92,88 | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |
| 21 | Котельная Нефтяников 38а, с.Сюмси | потребители | - | - | - | подземная/надземная | 86 | - | 25 | 0,05 | 3,565 | 0,99978 | 0,99978 | - | - |

г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надежной (безотказной) работе системы теплоснабжения.

д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии указаны в табл. 42.

По результатам оценки надежности теплоснабжения предлагаются мероприятия, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе:

- в связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных планируется проведения ряд мероприятий:

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 43).

Таблица 43. – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт оборудования котельной для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |

2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

С учетом планов развития муниципального образования, разработкой ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» можно определить экономическую эффективность инвестиций в развития.

Строительство новых котельных и тепловых сетей являются обязательными мероприятиями.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года».

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях указаны в таблице 45.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии указаны в таблице 45.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, указан в таблице 45.

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, указано в таблице 45.

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице 45.

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 45.

ж)доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) указана в таблице 45.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как отпуск электрической энергии не осуществляется.

и)коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.

к)доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета не представлены.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по их материальной характеристики для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока  эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   муниципального  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) указана в таблице 43.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Работы и сроки по реконструкции или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей указаны в таблице 44

Таблица 44 – Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |

Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по реконструкции источников тепловой энергии и их оценки.

о)отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 45 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 г.) | Ожидаемые показатели (2037 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 184,40 | 170 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | н/д | н/д |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | ч/год | 30,73 | 50 |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | % | 0 | 0 |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | 100% |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 25 | 25 |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч |  | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 11 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 12 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа) | % | - | 3% |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики установлены тарифы на2023год:

Таблица 46 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население |  |
|  |  | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 | 01.12.22-31.12.22 | 01.01.23-31.12.23 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» | 16.11.2022 № 25/449 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 | 1731,59 |
| ООО «Жилкомснаб»(с. Орловское) | 16.11.2022 № 25/25 | 1788,60 | 1808,92 | 1788,60 | 1808,92 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(д.Дмитрошур, д.Маркелово) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3163,99 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Кильмезь) | 16.11.2022 № 25/449 | - | 3674,21 | - | - |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское»(с.Гура, д.Васькино, с. Муки-Какси, ст.Пижил | 16.11.2022 № 25/449 | - | 5955,16 | - | - |

б)тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»единой теплоснабжающей организацией является МУП ЖКХ «Сюмсинское».

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения указаны в таблице 47.

Таблица 47 - прогноз тарифа на тепловую энергию

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2040 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| МУП «ЖКХ «Сюмсинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |
| Прочие потребители | 1731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 | 2 025,72 | 2 106,74 | 2 191,01 | 2 278,65 | 2 369,80 | 2 464,59 |

в)результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития  Прогноз с прогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 47.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 - определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа - статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на послед-нюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей всоответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по разработке схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляет МУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

МУП «ЖКХ «Сюмсинское»является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляетМУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

МУП «ЖКХ «Сюмсинское»является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не представлены.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

На территории муниципальном  образовании  «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» централизованное теплоснабжение осуществляетМУП «ЖКХ «Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб».

е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения - не зафиксировано.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных планируется проведения ряд мероприятий:

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 48).

Таблица 48 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования котельной для повышения энергоэффективности системы теплоснабжения | ПСД |  |  |  |  |  |

2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей муниципального  образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них

В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   муниципального  образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального  образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»закрытая.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания отсутствуют.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ВДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) изменения, выполненные в доработанной схеме теплоснабжения

Таблица 52 – реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| № | Разделы схемы теплоснабжения и глава обосновывающих материалов | Суть Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Глава скорректирована в части перечня зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей |
| 2 | Глава 2 | Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии(мощности) и теплоносителя |
| 3 | Глава 3 | В части разработки электронной модели |
| 4 | Глава 4 | Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | В разработанной версии Глава 5 содержит мастер-план развития систем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | В разработанной версии Глава 6 содержит существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах |
| 7 | Глава 7 | В разработанной версии Глава 7 содержит предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | Глава 8 содержит предложения по строительству и реконструкции т/сетей |
| 9 | Глава 9 | Глава 9 – система теплоснабжения закрытая |
| 10 | Глава 10 | В разработанной версии Глава 10 содержит перспективные топливные балансы |
| 11 | Глава 11 | В разработанной версии Глава 11 содержит оценку надежности теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | В разработанной версии Глава 12содержит обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| 13 | Глава 13 | В разработанной версии Глава 13 содержит индикаторы развития систем теплоснабжения |
| 14 | Глава 14 | В разработанной версии Глава 14 содержит ценовые (тарифные) последствия |
| 15 | Глава 15 | В разработанной версии Глава 15 содержит реестр единых теплоснабжающих организаций |
| 16 | Глава 16 | В разработанной версии Глава 16 содержит реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| 17 | Глава 17 | В разработанной версии Глава 17 содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | В разработанной версии Глава 18 содержит сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)актуализированной схеме теплоснабжения |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии. |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения |

б) сведения о выполненных мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения

Сведения о выполненных мероприятиях отсутствуют.